湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设

技

术

方

案

（初稿）

湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设专家委员会

2021年5月

前 言

随着农产品仓储保鲜冷链设施的推广普及，越来越多的冷链设施进入城镇乡村田间地头，湖南省作为农业大省，自古就是“鱼米之乡”，为普及农产品仓储保鲜冷链设施类别、建设、使用及维护的技术，从而充分发挥农产品仓储保鲜冷链设施的作用，为贯彻落实党中央关于实施城乡冷链物流设施建设等补短板工程的部署要求，根据中央经济工作会议、中央农村工作会议和中央一号文件精神，农业农村部、财政部2020年起，共同推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，从源头加快解决农产品出村进城“最先一公里”问题。为保证各项建设工作顺利开展，特制定本技术方案。

本技术方案共分为四章，第一章为总论，主要介绍农产品 产地冷藏保鲜设施建设的意义、现状及发展趋势等。第二章为 农产品冷藏保鲜设施设备，主要介绍通风库、高温冷藏库、低温冷藏库、预冷库、差压式预冷库、气调库等几类设施的概念、设施建设技术要求以及使用维护注意事项，简要介绍称重、分级、输送、包装和清洗等常用设备的概念、功能及特点。第三章为设备典型农产品冷藏保鲜规程，主要介绍重点农产品的冷藏保鲜技术。

技术方案以农业农村部2021年《农产品产地冷藏保鲜设施建设参考技术方案》为基础，在湖南省农业农村厅指示下，由长期从事农产品贮藏、加工、流通工程咨询、建设与科研的资深专家组成的湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设专家委员会编写，供实施“农产品产地冷藏保鲜设施建设”的市州、县市区农业农村部门、实施主体和建设主体参考执行。

编  者

2020年5月

- 目  录

- 目  录	2

第一章  总论	1

第二章  农产品仓储保鲜冷链设施设备	1

一、通风库	1

二、冷藏库（高温库）	4

三、冷藏库（低温库）	11

四、预冷库	16

五、气调库	21

六、常用设备	27

第三章  典型农产品仓储保鲜规程	36

一、柑橘类水果贮运保鲜操作规程	36

二、葡萄贮运保鲜操作规程	41

三、猕猴桃贮运保鲜操作规程	46

四、梨贮运保鲜操作规程	52

五、黄桃贮运保鲜操作规程	58

六、杨梅贮运保鲜操作规程	62

七、鲜食百合贮运保鲜操作规程	67

八、黄瓜贮运保鲜操作规程	71

九、叶菜贮运保鲜操作规程	77

十、丝瓜贮运保鲜操作规程	82

十一、冬瓜贮运保鲜操作规程	86

十二、南瓜贮运保鲜操作规程	91

十三、茶叶贮运保鲜操作规程	96

十四、鲜食食用菌贮藏保鲜操作规程	99

十五、辣椒贮藏保鲜操作规程	103

- 第一章  总论

湖南是水果、蔬菜、肉类、水产品等鲜活农产品生产大省，在全国占有十分重要的地位。2020年湖南水果、蔬菜总产量分别达到1164.7万吨、4110.1万吨。随着优势农产品生产区域化发展，新型工业化、城镇化进程的加快，鲜活农产品流通呈现运距拉长，反季节、跨区域的特点；随着人民生活水平的不断提高，人们对鲜活农产品口感、营养品质等方面的要求也越来越高，这对鲜活农产品仓储保鲜冷链提出了更高的要求。

产地冷藏保鲜是指通过合适的技术和装备使水果、蔬菜、肉类、水产品等鲜活农产品在流通过程中，保持足够的新鲜度。以果蔬为例，之所以需要保鲜就是因为果蔬采后仍有生命活动，在酶和激素作用下发生一系列生理变化，如呼吸、水分蒸腾等，从而改变果蔬的品质、成熟度、耐贮性和抗病性，影响果蔬贮藏寿命。果蔬仓储保鲜就是要控制好温度、相对湿度、气体成分和微生物等关键影响因素，使其保持良好品质。

党中央、国务院高度重视农产品仓储保鲜冷链物流建设工作。2017年12月，习近平总书记在中央农村工作会议上指出，要加快补上冷链物流等短板，推进农产品流通现代化。2019年11月，习近平总书记强调实施城乡冷链物流设施建设等补短板工程。2020年9月，习近平总书记指出，流通体系在国民经济中发挥着基础性作用，构建新发展格局，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓，统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，发展流通新技术新业态新模式，完善流通领域制度规范和标准。2020年中央一号文件明确要求加强农产品冷链物流统筹规划、分级布局和标准制定。2021 年中央一号文件提出要加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推进田 头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心等项目建设。2020年湖南省委一号文件提出“推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设”。农产品仓储保鲜冷链设施是现代农业发展的重要支撑。加快推进农产品流通现代化，必须把农产品仓储保鲜冷链设施建设作为一项重大工程加快推进，从根本上改变农产品仓储保鲜冷链设施建设的落后局面，补上现代农业这一突出短板。

在政府、市场主体和农民的合力推动下，我省农产品仓储保鲜冷链物流正在逐步形成投入促发展、发展引投入的良性循环。近年来，我省农产品冷链物流需求规模的不断扩大，农产品仓储保鲜冷链物流发展环境和条件不断改善，贮藏保鲜能力不断提升，冷链物流体系初步形成。

近年来生鲜电商发展迅猛，特别是线上线下相结合的新零售、新媒体电商有异军突起之势，反映了农产品消费正在迅速升级。城乡居民农产品消费正由“吃得饱”向“吃得更安全、更营养、更健康”转变，呈现多样化、个性化、功能化特点，对优质鲜活农产品消费需求显著提升。我国鲜活农产品供给能力和水平与不断扩大和升级的消费需求还不匹配，大多数鲜活农产品特别是蔬菜和水果，采后未预冷，流通无低温，品质难保障。扭转这一局面需要加强农产品仓储保鲜冷链设施建设，有效完善产地商品化处理能力，提高鲜活农产品的供给质量，更好地满足人民群众消费需要。

根据湖南现阶段农业农村社会经济发展水平以及鲜活农产品仓储保鲜冷链物流的实际需要，在此背景下，积极推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，补齐农产品产地冷链物流短板，充分发挥市场配置资源的决定性作用，以鲜活农产品主产区、特色农产品优势区和脱贫地区为重点，坚持 “农有、农用、农享”，重点围绕蔬菜、水果，兼顾地方优势特色农产品，支持家庭农场、农民合作社等建设一批节能型通风贮藏库、机械冷库、气调贮藏库等农产品仓储保鲜冷链设施，配套建设预冷设施，配备称重、除土、分级、检测、输送、包装等设备。力争通过持续建设，实现农产品产地冷藏保鲜能力明显提升，产后损耗显著下降，信息化、品牌化水平全面提升，产销对接更加顺畅，“互联网+”农产品出村进城能力大幅提升，建立覆盖广泛、布局合理、重点突出、流通顺 畅、服务农户的农产品产地仓储保鲜冷链体系，构建形成紧密型联农带农为农运行机制，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村产业振兴，带动农民收入持续增长。

- 第二章  农产品仓储保鲜冷链设施设备

- 一、通风库

- （一）设施简介

- 1.概念

通风库是自然冷源充沛地区，采用较好的保温隔热建筑措施和通风方式，通过适当通风换气降温的贮藏设施（图2-1）。通风库主要有土建式、组装式两种形式。另外，根据屋顶形状可分为拱形屋面、平顶屋面和坡屋面三种。

图2-1 通风库示意图

- 2.优缺点

通风库的优点是投资及运行成本比冷藏库低。缺点是温度易受外界气候影响，昼夜温差明显，管理较为复杂，全年利用率相对较低，适用区域有一定的局限性。

- 3.适用范围

通风库适宜冬瓜、南瓜、柑橘等大宗耐贮果蔬的贮藏。

- （二）设施建设技术要求

通风库设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范《GB50016-2014》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》等规范的相关要求。

- 1.选址

通风库的选址宜临近村庄主要道路，利用自然有利地形，有效使用土地，根据通风库规模及运输方式，合理确定通风库出入口位置及装卸场地尺寸。除此之外，通风库应避开有害物质、污染源和不良工程地质条件的区域。

- 2.设计

通风库的设计首先要符合当地规划要求，可参考《马铃薯贮藏设施设计规范（GB/T51124）》进行设计。设计时还应符合以下要求：

（1）进风口和出风口要采用保温窗。

（2）库内地面采用不低于12cm厚钢筋混凝土面层。

（3）组装式通风库钢结构应采用工厂化加工，热镀锌骨架，螺栓连接，不宜在现场焊接，门式钢架轻型房屋的檩条和墙梁，宜选用斜卷边Z型冷弯型钢或卷边槽型冷弯型钢。

（4）库内应设置循环风机，使室内环境更加均匀。

（5）通风库应设置环境监测控制系统，可远程监测贮藏环境，并根据库内环境变化，自动开启通风、加湿等设备。

通风库常见规格有200吨、500吨、1000吨和2000吨，参考指标如表2-1所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表2-1  通风库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格（t） | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 库内净容积（m3） | ≥660 | ≥1650 | ≥3300 | ≥6600 |
| 墙体和库顶保温 | 采用钢结构通风库保温隔热需求：芯材如采用聚氨酯板，厚度≥100mm，密度35 kg/m3-40kg/m3，阻燃B1级。 土建采用240mm厚实心砖墙墙体保温。 |  |  |  |
| 风机风量（m3/h） | ≥30000 | ≥75000 | ≥150000 | ≥300000 |
| 库体排水 | 有 |  |  |  |

注：实际建设中，通风库的规格不限于表中给出的4种。为了避免通风不良，通风库长度不宜超过50米。

- 3.施工

通风库应按设计图组织施工，施工时还应注意：

（1）照明灯开关应设于室外，库顶进行隔热处理。

（2）电气设备安装工程包括库内防爆灯具安装，以及防潮插座、开关的安装。由于通风库内湿度较大，室内电线必须使用绝缘电线导管安装，且室内电线电缆需采用防    潮接线盒通过接线端子连接。

（3）施工现场应配备必要的安全设施，在保温材料施工中，应设专职安全员，严禁明火，严禁与产生火花现象的作业同步施工，采用聚氨酯现场喷涂保温施工时，应有强制通风措施，聚氨酯发泡密度不得低于35千克/立方米。

- 4.验收

通风库除应符合表2-1主要技术参数和工程验收有关规范外，还需注意屋顶防水层不得有渗漏或积水现象。

- （三）使用、维护注意事项

通风库在使用和维护过程中，除要按照《中华人民共和国食品安全法（2018修正）》《食用农产品保鲜贮藏管理规范（GB/T29372）》等相关法律法规、规范和规程进行操作外，还要遵守以下要求：

1.注意贮藏库的卫生，保证果蔬的质量安全。在果蔬贮藏前1个月要将库内杂物、垃圾清理干净，彻底清扫库内卫生环境。同时要注意工作人员的个人和服装卫生，保证贮藏果蔬的安全卫生。

2.贮藏前要进行消毒，消毒时应使用符合国家标准要求的食品存放环境消毒剂，按药剂使用说明书使用，注意操作安全，并做到消毒操作要彻底，不留死角。

3.库内应合理分区并设置相关标识，货物堆码应稳固整齐，不应影响库房内的气流组织和货物的进出，库内严禁带水作业。

4.应经常检查风机的运转状况是否正常，包括声音是否异常、机架螺丝是否松脱等，每次贮藏结束，检查风机叶片是否松动，叶片与循环风机筒间隙是否正常，检查电机与机壳连接螺栓是否紧固。

5.使用温湿度控制器前请仔细阅读使用说明书，严禁在带电状态接线、检修线路或检修外部设备，每次使用之前，检查接线插座是否连接可靠，切勿使输出短路，否则会烧坏可控硅、继电器及电路板等电器元件。

6.每次贮藏结束后和间隔较长时间再次使用之前，检查库顶是否漏水，库体是否存在裂纹，发现问题及时修补。

7.电线的保养和看管。要定期检查电路管线，一旦发现安全隐患，及时应对和排除，防止火灾发生。

如验收发现不符合标准和规范的情况，特别是存在安全隐患的通风库要严禁使用，必须进行彻底整改，消除隐患才后能投入使用。

- 二、冷藏库（高温库）

- （一）设施简介

- 1.概念

冷藏库是指采用人工制冷降温并具有保温功能，用于贮藏的仓储建筑群，包括贮藏间、制冷机房和变配电间等建筑物。

- 2.分类

冷藏库分类方法较多，根据工况温度，可分为高温库（-2℃～16℃）和低温库（-25℃～-15℃），果蔬贮藏一般使用高温库，肉类、水产品及速冻蔬菜贮藏一般使用低温库。

根据库体结构类型，可分为土建式冷库和组装式冷库，其中土建式冷库是指冷库库房的承重和外围结构是砖混结构的冷库（如图2-2所示）。组装式冷库也称拼装式冷库、组合冷库、活动式冷库、装配式冷库，是指组成冷库的库板、制冷机组、蒸发器等组件都是在工厂预先制造好，施工现场组装好即投入生产使用的冷库（如图2-3所示）。组装式冷库具有重量轻、体积紧凑、空间利用率高、保温性能好、安装方便、建设周期短、维护简单等特点。

按使用的制冷剂类型，也可将冷库分为氨制冷库和氟利昂制冷库，其中氨制冷库是指制冷系统使用氨作为制冷剂的冷藏库，氟利昂制冷库指制冷系统使用氟利昂为制冷剂的冷藏库。

图2-2 土建式高温库示意图

图2-3 组装式高温库示意图

- 2.优缺点

与通风库相比，高温库的优点是不受地域限制，室内外温差对冷库结构和贮藏效果影响较小，能长期保持低温条件，可周年使用，贮藏损失少。高温库的缺点是建库费用和运行费用高，能耗较大。

- 3.适用范围

高温库适宜湖南所有地区的大多数果蔬的贮藏保鲜。

- （二）设施建设技术要求

高温库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范《GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB18009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。

- 1.选址

高温库的选址宜临近村庄主要道路，利用自然有利地形，有效使用土地。选址周围要有充足的水源，要有可靠的、电压较稳定的电源。根据高温库规模及运输方式，合理确定高温库出入口位置及装卸场地尺寸。除此之外，高温库应避开有害物质、污染源和不良工程地质条件的区域。

- 2.设计

高温库的设计首先要符合当地规划要求，并且遵守《冷库安全规程（GB18009）》的有关要求，土建式高温库设计应遵守《冷库设计规范（GB50072）》的有关要求，组装式高温库设计应遵守《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》的有关要求。还应注意以下事项（同样适用于预冷库、气调库和低温库）：

（1）冷藏库制冷系统不得采用对臭氧层有破坏作用的制冷剂（即ODP=0），温室系数不得大于2000（即GWP≤2000）。

（2）选择节能型制冷设备，施工单位应具有营业执照，有2年以上的冷库施工业绩，技术人员应具有中级制冷工程师以上资质，施工人员应具有两年以上冷库安装经验，禁止分包转包。

（3）制冷机房应装有事故排风装置。氨制冷机房的事故排风装置应采用防爆型。当制冷系统发生事故而被切断电源时，应能保证事故排风装置的可靠供电。

（4）库房与制冷机房、变配电所和控制室贴邻布置时，相邻侧的墙体，应至少有一面为防火墙，屋顶耐火极限不应低于1.00小时。

（5）冷藏间与穿堂之间的隔墙应为防火隔墙，该防火隔墙的耐火极限不应低于3.00小时，该防火隔墙上的冷藏门可为非防火门。

（6）建筑面积大于1000平方米的冷藏间应至少设两个冷藏门（含隔墙上的门），面积不大于1000平方米的冷藏间可只设一个冷藏门。冷藏门内侧应设有应急内开门锁装置，并应有醒目的标识。

（7）库房冷藏间为一独立防火分区时，每一防火分区的安全出口不应少于2个，且就保证至少有一个安全出口直通室外；整座库房占地面积不超过300平方米时，可只设一个直通室外的安全出口。

（8）高温库应设置环境监测控制系统，可远程监测贮藏环境，并根据库内环境变化，自动开启制冷、加湿等设备。

（9）室外冷库应安装防雨防晒的钢结构雨棚且周边采用彩钢板封闭，禁止冷库库体裸露在室外，雨棚应超出库房入货口2000mm以上。

（10）冷库内地面应高于库外地面300mm以上，四周应修建排水沟。

（11）电气设施应按照下进线进行安装，电加热丝部分应安装可靠的漏电保护，做好接地，低温环境应选用低温专用电缆，做好断冷桥防水防潮隔气。

（12）制冷工艺管道应固定牢固，管道最小固定间距不大于2400mm。

（13）制冷压缩机应选用外资或者中外合资品牌。

（14）必须安装压力平衡窗。

（15）高温库制冷设备置于露天时，需要设置防雨设施，避免设备受雨天侵蚀及电气线路短路，电气控制箱需设置紧急 停止按钮，机组电气系统需设置接地设施，以保障制冷设备安全运行。

高温库常见规格有100吨、200吨、500吨和1000吨，参考指标如表2-2、表2-3所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表2-2  高温库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥710 | ≥1140 | ≥2595 | ≥5190 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm，保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |  |
| 保温门 | 芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级，冬季气温偏低地区可适当增加保温板厚度。 |  |  |  |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，100mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2 |  |  |  |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |  |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设的实际情况按规范设计、建设 |  |  |  |

注：实际建设中，高温库的规格不限于表中给出的4种。高温库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》规定的吨位计算公式，密度为350kg/m3计算得到。

表2-3  高温库典型尺寸冷库配置

|  | 25吨 | 75吨 | 500吨 | 1000吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长（m） | 5 | 12 | 48 | 72 |
| 宽（m） | 6 | 8 | 15 | 18 |
| 高（m） | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 容积（m³） | 120 | 384 | 2880 | 5184 |
| 压缩机 | 8匹 | 15匹 | 140匹 | 280匹 |
| 冷风机 | DL-105 | DL-210 | DL-210*10台 | DL-210*20台 |
| 墙体、顶保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 |
| 地面保温 | 100mm厚挤塑板 | 100mm厚挤塑板 | 100mm厚挤塑板 | 100mm厚挤塑板 |
| 冷库门 | 1200*2100平移门*1樘 | 1200*2100平移门*1樘 | 1500*2100平移门*2樘 | 1500*2100平移门*3樘 |

备注：单个冷间净面积小于 600 ㎡的，库内净高不得超过4米。

- 3.施工

高温库应按设计图组织施工，施工时还应注意：

（1）施工现场应配备必要的安全设施。

（2）在保温材料施工过程中，应设专职安全员，严禁明火，严禁与产生火花现象的企作业同步施工。

（3）采用聚氨酯现场喷涂保温施工时，应有强制通风措施。

（4）在已完成保温作业的场所进行可能产生火花现象的作业时，应采取防火防护措施。

- 4.验收

高温库除应符合本技术方案标准和工程验收有关规范外，还需注意以下几点：

（1）当环境温度不超过35℃，单间库容为100立方米－1000立方米时，空库温度从室温降到0℃时间不超过3小时；单间库容大于1000立方米时，空库温度从室温降到0℃时间不超过4小时。空库温度由0℃回升至5℃时间不小于20分钟。

（2）库房调试降温不能影响维护结构和主体结构的安全。一般是逐步降温且不应紧闭冷藏门，每日降温不得超过3℃，当库房温度降到4℃时，应保持3天－4天，然后再继续降温。

如验收发现不符合本技术方案标准和国家相关规范的情况，特别是存在安全隐患的高温库要严禁使用，必须进行彻底整改，消除隐患才后能投入使用。

- （三）使用、维护注意事项

高温库在使用和维护过程中，除要按照《中华人民共和国食品安全法（2018修正）》《食用农产品保鲜贮藏监测规范（GB/T29372）》《冷库安全规程（GB18809）》等相关法律法规、规范和规程进行操作外，还要符合以下要求：

1.注意保温层的防护。进出库时不得用利器或硬质的材料触碰保温涂层或保温板，可采取在库门边安装防撞设施的方式，保护保温涂层或保温板。一旦保温层出现老化、破损，应及时维修。

2.制冷设备的维护。室外安装的制冷压缩机组需要设置防雨设施，避免设备受雨水侵蚀及电气线路短路，电气控制箱需设置紧急停止按钮，机组电气系统需设置接地设施，以保障制冷设备的安全运行。

3.电线的保养和看管。要定期检查电路管线，一旦发现安全隐患，及时应对和排除，防止火灾发生。

4.注重冷库的节能管理。保障适宜的保温层厚度和质量、采用少开库门等方式降低能耗，以节约能源，降低运营成本。

5.使用高温库进行果蔬仓储保鲜，需要使用化学品进行消毒、杀菌或保鲜等操作时，切记应从正规渠道购买产品，产品要符合国家有关标准要求，且严格按其使用说明进行操作。

- 三、冷藏库（低温库）

- （一）设施简介

- 1.概念

低温库是指工况温度在－25℃～-15℃范围内的冷藏库。低温库分类方法同高温库。

2.优缺点

与高温度库相比，低温库的优点：一是温度更低，按冷加工产品的贮藏要求，一般为－25℃～-15℃之间；二是由于长期保持低温条件，可全年使用；三是冷加工产品的贮藏期更长，有时可达几年。低温库的缺点：一是由于低温库的温度更低，所以保温层比高温库更厚，投资略高；二是制冷设备的蒸发温度更低，制冷系统更复杂一些。

- 3.适用范围

低温库适用湖南所有地区肉类、水产品、速冻蔬菜等所有冻结加工农产品的贮藏。

- （二）设施建设技术要求

低温库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范《GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB18009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。

- 1.选址

低温库的选址要求应符合冷藏库（高温库）的选址要求。

- 2.设计

除了容重以外，低温库的设计要求与高温库的设计要求一致，还应注意以下几点：

（1）低温库的堆货容重远大于高温库，因此其地面荷载大于高温库，还要有足够的耐压强度和一定的耐磨能力。

（2）低温库的温度更低，地面要具备更好的防冻隔热措施，通常是在隔热层上做一层120毫米厚的钢筋混凝土面层，以保护隔热层和防潮层。

（3）冷间内承重结构柱穿过地坪时，柱子下部应该包隔热层，保证不出现跑冷现象。

（4）为了保证低温库的正常运行，库容500T以上低温库地面采用埋设机械通风管道或热油管的方法防冻处理。

低温库常见规格有100吨、200吨、500吨和1000吨，技术参数如表2-4、表2-5所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表2-4  低温库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥625 | ≥1000 | ≥2270 | ≥4545 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加≥0.426mm厚彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm，保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |  |
| 保温门 | 芯材为150mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |  |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，150mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土地面；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2 |  |  |  |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |  |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设的实际情况按规范设计、建设 |  |  |  |

注：实际建设中，低温库的规格不限于表中给出的4种。低温库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为400kg/m3计算得到。

表2-5  低温库典型尺寸配置：

|  | 30吨 | 50吨 | 100吨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长（m） | 9.5 | 10 | 15 |
| 宽（m） | 5 | 8 | 10.5 |
| 高（m） | 4 | 4 | 4 |
| 容积（m³） | 190 | 320 | 630 |
| 压缩机 | 8匹 | 15匹 | 25匹 |
| 冷风机 | DD-100 | DD-160 | DD-140*2台 |
| 墙体、顶保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 |
| 地面保温 | 150mm厚挤塑板 | 150mm厚挤塑板 | 150mm厚挤塑板 |
| 冷库门（mm） | 1200*2100平移门*1樘 | 1200*2100平移门*1樘 | 1200*2100平移门*1樘 |

备注：单个冷间面积小于600㎡，库内净高不得超过4米。

- 3.施工

低温库的施工除符合高温库的所有施工要求外，还要特别注意：

（1）做好冷间内承重结构穿过地面的冷桥处理。

（2）做好地面的承重处理，达到荷载要求。

（3）注意地面下的通风管的敷设，埋设应牢固，接口应封严，清除内部杂物，保证通风良好。

（4）冷库门扇上应安装电热丝，加热丝应具有漏电保护装置，以保证冷库门开启灵活，防止发生冻住打不开的现象。

（5）冷库门的外侧应该安装风幕机，减少库内冷空气与库外热空气发生对流。

（6）应安装压力平衡窗。

（7）低温库的空库降温时间和速度，空库运行时间一般控制在25天左右，每天降温幅度应控制在以下范围内，库温4℃以上时，每天降温不超过3℃；库温+4℃～-4℃时，每天降温不超过2℃；库温－4℃以下，每天降温不超过3℃。当达到设定温度时停机保温24小时以上，观察并记录库房升温情况和保温效果。

- 4.验收

除应符合本技术方案标准和工程验收有关规范外，还需在正常投产后，库温从－15℃降至－18℃时间不大于40分钟。

- （三）使用、维护注意事项

低温库的使用和维护除符合高温库的所有要求外，还应注意以下事项：

1.库内的排管或冷风机要及时进行除霜和扫霜，做到及时全部清除，冷风机的水盘内不得积水、结冻。

2.低温库内严禁做多水性作业。

3.未经过冻结的热货，不得直接进入低温库，防止带进热气，损坏冷库。

4.严格管理冷库。商品出入库时，要有专人开关，库门要开启灵活、关闭严密、防止跑冷，如有损坏，要及时修理。

5.低温库的地下通风管道应保持畅通，不积水、堵塞。如采用机械通风的，应有专人测量地坪温度，并做好记录，定时开启通风机。采用地下油管加热装置时，经常使用，记录进出油的温度，并定期开动油泵。

如验收发现不符合标准和规范的情况，特别是存在安全隐患的低温库要严禁使用，必须进行彻底整改，消除隐患才后能投入使用。

- 四、预冷库

- （一）设施简介

- 1.概念

预冷是将采收的新鲜水果和蔬菜在运输、贮藏或加工以前迅速去除田间热和呼吸热的过程，专门用于果蔬预冷的建筑（构）物称为预冷库。预冷库是按设计容量入满库时，应在24小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度的低温保鲜设施，其设计要符合冷藏库的一般要求。根据库体结构类型预冷库可分为土建式预冷库和组装式预冷库。

差压预冷库指在高温库中增加差压预冷通风系统，压差预冷库需设置加湿装置，解决预冷过程中果蔬的水分损失导致的失重问题，压差预冷装置风速要求为使空气流量不少于0.06立方米/（千克·分钟），穿过果蔬孔隙库房的风速在0.90米/秒－1.50米/秒，且穿过果蔬孔隙各部分的最大风速与最小风速差≤0.50米/秒，并能在6小时内将入库果蔬温度降至预冷终止温度的低温预冷设施。差压预冷库的优点是适用品种广泛，预冷速度快、预冷均匀、成本相对较低；差压预冷库的缺点是对果蔬堆积方式、包装都有要求，操作较为复杂。差压预冷适用于甜椒、番茄等果菜类蔬菜。

2.优缺点

与其他预冷设施设备相比，预冷库的优点是适用范围广，还可兼做高温库使用（蔬菜周转量小时可不用再建贮藏库），成本较低，单次预冷量大；但与真空预冷设备和水预冷设备相比，预冷库的缺点是预冷时间相对较长，预冷不均匀，预冷时易失水。

- 3.适用范围

预冷库适用于大多数果蔬的预冷保鲜，但一些冷敏类果蔬，如黄瓜、番茄、甘薯等，要求缓慢降温的果蔬则不能用预冷库快速预冷。

- （二）设施建设技术要求

预冷库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016）》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB18009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。

- 1.选址

预冷库的选址要求应符合冷藏库（高温库）的选址要求。

- 2.设计

除制冷量、蒸发器风量以外，预冷库的设计要求与高温库的设计要求一致。预冷库的制冷量和蒸发器风量应根据果蔬种类、入库时果蔬温度、预计预冷终止温度、库房公称容积、预冷时间等因素综合设定，一般来说预冷库的制冷量是高温库的8-10倍。普通预冷库常见规格有5吨、10吨和20吨，主要技术参数如表2-6、表2-8所示。压差式预冷库常见规格有5吨、10吨和20吨，主要技术参数如表2-7、表2-9所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。高温库、普通预冷库和差压式预冷库对比见表2-10所示

表2-6 普通预冷库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮藏量（t） | 5 | 10 | 20 |
| 库内净容积（m3） | ≥60 | ≥125 | ≥250 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 |  |  |
|  | 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm，保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |
| 保温门 | 芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级，冬季气温偏低地区可适当增加保温板厚度。 |  |  |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，150mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2。 |  |  |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |  |  |
| 制冷量 | 要达到设计要求，即按设计容量入满库时，应在24小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度。 |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设的实际情况按规范设计、建设。 |  |  |

注：实际建设中，预冷库的规格不限于表中给出的3种。预冷库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为200kg/m3计算得到。

表2-7 差压式预冷库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮藏量（t） | 5 | 10 | 20 |
| 库内净容积（m3） | ≥60 | ≥125 | ≥250 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 |  |  |
|  | 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm，保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |
| 保温门 | 芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级，冬季气温偏低地区可适当增加保温板厚度。 |  |  |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，150mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2。 |  |  |
| 预冷通风系统 | 空气流量≥0.06立方米/（千克*分钟），穿过农产品孔隙的风速在0.9米/秒至1.5米/秒之间 |  |  |
| 加湿器 | 设置加湿装置 |  |  |
| 预冷时间 | 满库入货时，在6小时内将入库农产品温度降至预冷终止温度 |  |  |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |  |  |
| 制冷量 | 要达到设计要求，即按设计容量入满库时，应在6小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度。 |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设的实际情况按规范设计、建设。 |  |  |

注：实际建设中，预冷库的规格不限于表中给出的3种。预冷库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为200kg/m3计算得到。

表2-8  普通预冷库典型尺寸冷库配置：

|  | 5吨 | 10吨 | 20吨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长（m） | 5 | 8 | 16 |
| 宽（m） | 4 | 4.8 | 4.8 |
| 高（m） | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 容积（m³） | 66 | 126.72 | 253.44 |
| 压缩机 | 8匹 | 15匹 | 30匹 |
| 冷风机 | DL-105 | DL-210 | DL-210*2台 |
| 墙体、顶保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 |
| 地面保温 | 100mm厚挤塑板 | 100mm厚挤塑板 | 100mm厚挤塑板 |
| 冷库门（mm） | 1200*2100平移门*1樘 | 1200*2100平移门*1樘 | 1200*2100平移门*1樘 |

备注：库内净高不得超过3.5米。

表2-9  差压式预冷库典型尺寸冷库配置：

|  | 5吨 | 10吨 | 20吨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长（m） | 5 | 8 | 16 |
| 宽（m） | 4 | 4.8 | 4.8 |
| 高（m） | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 容积（m³） | 66 | 126.72 | 253.44 |
| 压缩机 | 30匹 | 60匹 | 120匹 |
| 冷风机 | DL-210*2台 | DL-210*4台 | DL-210*8台 |
| 预冷通风系统 | 2套 | 4套 | 8套 |
| 加湿器 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 墙体、顶保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 |
| 地面保温 | 100mm厚挤塑板 | 100mm厚挤塑板 | 100mm厚挤塑板 |
| 冷库门（mm） | 1200*2100平移门*1樘 | 1200*2100平移门*1樘 | 1200*2100平移门*1樘 |

备注：库内净高不得超过3.5米。

表2-10  高温库、普通预冷库及差压预冷库主要技术参数对比表

|  | 高温库 | 普通预冷库 | 差压预冷库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷库温度（℃） | -2~16 | -2~16 | -2~16 |
| 农产品常温满库降温速度 | 不具备满库常温入货降温功能 | 24小时到达预冷温度 | 6小时到达预冷温度 |
| 5T库压缩机功率 | 4匹 | 8匹 | 30匹 |
| 10T库压缩机功率 | 8匹 | 15匹 | 60匹 |
| 20T库压缩机功率 | 15匹 | 30匹 | 120匹 |
| 安装预冷通风系统 | 不安装 | 不安装 | 安装 |
| 加湿装置 | 部分安装 | 部分安装 | 安装 |
| 堆码方式 | 无要求 | 无要求 | 有要求 |
| 包装方式 | 无要求 | 无要求 | 有要求 |

- 3.施工

预冷库的施工要求与高温库的施工要求一致，应符合高温库的施工要求和注意事项。

- 4.验收

除空库降温时间以外，预冷库的验收要求与高温库的验收要求一致，应符合本技术方案标准和工程验收有关规范外，其验收应符合高温库的验收要求和注意事项。另外，预冷库验收还应注意：

（1）按设计容量入满库时，应在24小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度；

（2）当环境温度不超过35℃，空库温度从室温降到0℃时间不超过20分钟，空库温度由0℃回升至5℃时间不小于20分钟。

- （三）使用、维护注意事项

预冷库的使用、维护注意事项除应符合高温库的使用、维护注意事项以外，还应注意以下几点。

1.多数果蔬采后应尽快预冷，有条件地控制在30分钟以内，蔬菜最长不宜超过8小时，果品最长时间不宜超过12小时。

2.果蔬预冷时如果有包装袋，包装袋要保持开口或是有透气口，避免因快速降温导致果蔬出现结露现象，影响果蔬保鲜效果。

3.预冷是快速降温过程，不同果蔬对低温的适应性不同，对果蔬预冷时，应按照不同种类果蔬预冷技术规程规定的技术参数和工艺流程进行操作，防止因操作不当，引起果蔬发生冷害、冻害。

如验收发现不符合标准和规范的情况，特别是存在安全隐患的预冷库要严禁使用，必须进行彻底整改，消除隐患才后能投入使用。

- 五、气调库

- （一）设施简介

- 1.概念

气调库又称气调高温库，是当今较先进的果蔬保鲜贮藏设施，指采用人工调控气体成分和温、湿度的保鲜货物的建（构）筑物（如图2-4所示）。气调库按建筑形式分为土建式、组装式和夹套式，按气调机制氮方式可分为燃烧式、分子筛式和中空纤维膜分离式。它是在高温库的基础上，增加气体成分调节功能，通过对贮藏环境中温度、湿度和二氧化碳、氧气、乙烯等条件的控制，抑制果蔬呼吸作用，延缓其新陈代谢过程，更好地保持果蔬的新鲜度和商品性，延长果蔬贮藏期和货架期。

a.气调库外景                   b.气调门和穿堂

图2-4 气调库

- 2.优缺点

优点：一是气调贮藏库的产品原有的新鲜度和风味保持更好，营养成分损失更少，且安全环保、无污染；二是气调贮藏库的产品贮藏期和货架期更长；三是气调贮藏库采用了气体成分和浓度调节控制技术，不仅可以有效抑制乙烯等催熟成分的生成和作用，而且抑菌效果更好。

缺点：由于气调库是在高温库的基础上增加了气密性、气调系统、控制系统、检测系统和加湿设备，因而气调库的造价比普通高温库高。

- 3.适用范围

气调库适用于湖南省全境，适用于大多数果蔬品种，如猕猴桃、黄桃、香菜、西兰花、葡萄、芹菜等果蔬，气调库贮藏效果更佳。

- （二）设施建设技术要求

气调库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016）》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB18009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB 50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》《气调冷藏库设计规范（SBJ16）》《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（GB/T21558）》《气调库专用设备 分子筛脱氧机（SB/T10932）》《气调库专用设备 中空纤维膜制氮机（SB/T10931）》《气调库专用设备 乙烯脱除机（SB/T10929）》《气调库专用设备 二氧化碳脱除机（SB/T10930）》等规范的相关要求。

- 1.选址

气调库的选址除满足高温库的要求之外，还应靠近附加值较高的果蔬品种的产地，且周边空气清新，能够满足气调库的气源需要。

- 2.设计

气调库的设计首先要符合当地规划，并且遵守《冷库安全规程（GB18009）》《气调冷藏库设计规范（SBJ16）》的有关要求。还要注意以下事项：

（1）总平面：库区绿化和建（构）筑物间的防护距离，应符合当地规划、环保部门的要求。

（2）气调系统：制氮机的富氧排出管应引至室外安全地带。

（3）系统管道：二氧化碳和乙烯脱除设备的进、出气连接管道，应从分配站集管或系统总管上部连接；二氧化碳排出管应接至室外安全地带，二氧化碳脱除设备的空气入口应朝下，并处于无空气污染的环境。

（4）库内蒸发器不得采用能耗高、库温波动大的电加热融霜方式。

（5）气调库内均需设置乙烯浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度及相对湿度检测装置，并根据检测数值控制气调装置的自动调节库内气体成分。

（6）气调库制冷设备置于露天时，需要设置防雨设施，避免设备受雨水侵蚀及电气线路短路，电气控制箱需设置紧急停止按钮，机组电气系统需设置接地设施，以保障制冷设备安全运行。

气调库常见规格有100吨、200吨、500吨和1000吨，参考指标如表2-11、表2-12所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表2-11  气调库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥710 | ≥1140 | ≥2595 | ≥5190 |
| 库体保温结构 | 土建式气调库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式气调库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm，保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |  |
| 气密保温门 | 气密门和保温门合为一体。门的芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级；门框板上应安装压紧装置，将门与库体压紧密封，且门上设置检修小门，尺寸为宽600mm，高760mm。 |  |  |  |
| 气密性 | 密封性达到300Pa，半降压时间不低于20min-30min |  |  |  |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，100mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2 |  |  |  |
| 电源 | 3P/AC，380V土10%，50Hz |  |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设的实际情况按规范设计、建设 |  |  |  |

注：实际建设中，气调库的规格不限于表中给出的4种。气调库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》规定的吨位计算公式，密度为350kg/m3计算得到。

表2-12  气调库典型尺寸冷库配置：

|  | 25吨 | 75吨 | 500吨 | 1000吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长（m） | 5 | 12 | 48 | 72 |
| 宽（m） | 6 | 8 | 15 | 18 |
| 高（m） | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 容积（m³） | 120 | 384 | 2880 | 5184 |
| 压缩机 | 10匹 | 15匹 | 140匹 | 280匹 |
| 冷风机 | DL-140 | DL-210 | DL-210*10台 | DL-210*20台 |
| 墙体、顶保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 | 150mm厚聚氨酯保温 |
| 地面保温 | 100mm厚挤塑板 | 100mm厚挤塑板 | 100mm厚挤塑板 | 100mm厚挤塑板 |
| 冷库门（mm） | 1200*2100平移门*1樘 | 1200*2100平移门*2樘 | 1500*2100平移门*2樘 | 1500*2100平移门*2樘 |

备注：单个冷间净面积小于 600 ㎡的，库内净高不得超过4米，必须配备制氮机、乙烯脱除机，根据需求配备二氧化碳、一氧化碳脱除机（如：葡萄、猕猴桃等）。

- 3.施工

气调库应按设计图组织施工，土建式气调库的气密层做法有以下几种：

（1）气调库的隔热墙体和顶板全部用聚氨酯现场喷涂发泡，做到完全无缝隙。

（2）传统方法施工的冷库隔热墙体和顶板，可采用0.10毫米厚的波纹形铝箔，用5毫米厚的沥青玛蹄脂（SMA）将其铺贴在围护结构库内表面。

（3）传统方法施工的冷库隔热墙体和顶板，可采用0.80毫米－1.20毫米厚的镀锌钢板固定在库内表面，钢板缝用所焊连接，形成一个整体的镀锌密闭层。

（4）墙和地板间交接处所气密层做法：一是在交接处采用氯丁橡胶等密封材料做成靴形气密设施，二是在交接的地方进行聚氨酯现场发泡形成气密层。

组装式气调库是采用预制复合隔热板拼装而成，库板采用两面0.426毫米镀锌喷塑钢板，中间聚氨酯泡沫构成。要对墙板和地板的交接处、墙板与顶板的交接处、板与板的拼缝处进行密封处理：

（1）墙板与地板交接处的处理：地坪隔热层四周离墙板留出50毫米－100毫米间隙，用聚氨酯现场发泡，墙板与库内地坪四周缝隙用铝箔玛蹄脂密封。

（2）墙板与顶板交接处的处理：墙板与顶板拼接时，留出50毫米的间隙，顶板全部定位以后，用聚氨酯现场发泡填满预留槽，然后用0.70毫米镀锌喷塑板封面，专用密封胶密封。

（3）板与板之间的拼缝处理：通常用密封胶处理，要求密封气密性好，板缝中应填饱满。

- 4.验收

气调库除应符合本技术方案标准和工程验收有关规范外，还需注意以下几点：

（1）气调库的降温时间和速度按高温库的标准执行。

（2）气调库的降氧应在2天－3天内，将库内的氧气含量降到所要求的水平。

（3）当气调库达到要求的水平后，气密性应达到300帕，设定压力降低一半所需的时间不低于20分钟－30分钟。

如验收发现不符合本技术方案标准和工程验收有关规范的情况，特别是存在安全隐患的气调库严禁使用，必须进行彻底整改，消除隐患才能投入使用。

- （三）使用、维护注意事项

气调库在使用和维护过程中，除要按照《中华人民共和国食品安全法（2018修正）》《食用农产品保鲜贮藏管理规范（GB/T29372）》《冷库安全规程（GB18809）》等相关法律法规、规范和规程进行操作外，还要符合以下要求：

1.做好围护结构的气密性检查工作，气密性对气调库至关重要，因此气调库在使用之前要进行气密性检查，主要检查内容有气调门、观察窗、呼吸袋等。气密性不合格的贮藏时间应在产品入贮前进行维修，维修完毕后应重新检测贮藏间的气密性，合格后方可进行入库操作。

2.做好贮藏的气调参数设定工作，根据贮藏的品种设定温度、相对湿度、二氧化碳和氧气浓度等参数，提前开启并调试好相关设施设备，做到入库后马上进行降温调气过程，尽快达到规定的贮藏环境。

3.做好贮藏期间的检测和管理。开始20天，每天检测两次贮藏控制参数（包括温度、湿度和气体成分），20天后每天检测一次，直接读数或采用仪器并做好记录。在贮藏过程中，定期检测产品的质量，发现问题及时处理。

4.气调库的安全管理。在贮藏间的入口和其他适宜位置设置低氧危险警示标志；严格按照管理操作规程操作气调库的设施、设备。

5.做好工作人员的安全防护措施，严禁不带氧气防护面具进入处于气调状态的贮藏间，确需短时进入操作或检查时，应具备完好的氧气防护面具等安全措施，并至少由两人共同完成，一人戴好足够氧气量的安全防护面具进入库内操作，另外一人在库外监视，且入库人员的活动范围一定要在库外人员的可视范围内。

6.重视进出货的安全管理。果蔬在出库前一般提前24小时解除气调贮藏的气密状态，停止气调设备运行，只开启冷风机和库门，强制库内外空气循环，当库内气体恢复到与大气成分接近时，方可进行出货操作。果蔬出库时，最好一次性出完或在短期内分批出完，不允许开库后再进行较长时间的贮藏。出库后要及时对气调库和各种设备进行检查和维护，为下一次气调贮藏做好准备。

- 六、常用设备

- （一）称重设备

- 1.电子台秤

电子台秤是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号，通过信号电缆传送给称重显示仪表，进行称重操作和显示称量结果的称重器具，如图2-5所示。电子台秤按显示功能分为普通显示电子台秤，带打印电子台秤和物流专用电子台秤等几类。电子台秤由承重台面、秤体、称重传感器、称重显示器和稳压电源等部分组成。称量时，被测物重量通过称重传感器转换为电信号，在由运算放大器放大并经单片微处理器处理后，以数码形式显示出称量值。电子台秤可放置在坚硬地面上或安装在基坑内使用。具有自重轻、移动方便、功能多、显示器和秤体用电缆连接、使用时可按需要放置等特点。称重设备应具备数据传输功能。

图2-5 电子台秤

- 2.地磅

地磅又称汽车衡，是批发市场内对车辆及载货量进行称量的衡器（图2-6）。它的类型较多，一般分为数字式和模拟式，它的标准配置主要有称重传感器和称重显示仪及大屏幕、打印机等电脑管理系统组成。二十世纪80年代中期后，随着高精度称重传感器技术的日趋成熟，机械式地磅逐渐被精度高、稳定性好、操作方便的电子地磅所取代。电子地磅一般宽3米－3.40米，长6米－24米，量程范围有多种规格，最大达到250吨。称重设备应具备数据传输功能。

图2-6 电子地磅

- （二）分级设备

- 1.螺旋滚筒式分级设备

螺旋滚筒式分级设备由机架、传动装置、分级滚筒和接果盘等组成。分级滚筒根据果蔬分级级数分成若干段，各段之间分布的通孔大小不同，从入料端向出料端依次增大，并且滚筒的入料端高于出料端设置，果蔬从入料端进入分级滚筒后，随着滚筒旋转向出料端移动，小于滚筒孔径的果蔬穿过通孔落入到接果盘中，未落下的果蔬继续前进，直到未从通孔穿过的果蔬从出料口落入端部的接果盘。

滚筒式大小分级设备和螺旋滚筒式大小分级设备，除圆孔结构外，还可以是筛网式结构。两种分级设备都比较适用于近似圆形和不易受损伤的果蔬，如柑橘等的分级，螺旋滚筒式分级设备更适用于进行大批量处理。图2-7是常见的螺旋滚筒分级设备。

图2-7 螺旋滚筒分级设备

- 2.辊轴式分级设备

辊轴式分级设备（2-8图）有多种结构类型，其用途除进行果蔬分级外，还用于不合规格尺寸果蔬的剔除，以及杂物和泥土等的清除。滚轴变间隙式分级设备的结构较为精巧，体积较小，使用过程中，该设备的操作方便，容易上手，在实际作业过程中，可根据具体情况进行调节，具有较好的可调性，最终的分级效果较好，不易卡果蔬，破损率低。

图2-8 辊轴式分级设备

该类尺寸分级设备的辊轴可以采用多种结构形式，适用于不同种类的果蔬，滚轴为光轴式，外表面敷设材料不得使用对果蔬有损伤或者有污染的材料，适于许多果蔬的分级，如长形的黄瓜、青椒、胡萝卜等。由于光轴作辊轴不受孔位限制，可增加处理量，该类分级设备也可用于樱桃番茄、柑橘等小型果蔬的分级，产量可达1吨/小时－3吨/小时。辊轴为橡胶辊缠绕光轴时，形成的空隙比较适合圆形果蔬，如圆形马铃薯、球形洋葱和橙子等。辊轴为树脂注塑成型时候，由于表面曲线过度光滑，更适合容易受伤的梨、番茄等果蔬的分级。滚轴为V型辊轴时，形成了菱形的空隙，较适合椭圆形和扁平形果蔬，如蘑菇、扁洋葱等。

- 3.色选分级设备

色选分级设备是根据物体对特定波长的光的反射与透射率的差异，利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动分拣出来的设备（图2-9）。色选机主要由给料系统、光学检测系统、信号处理系统和分离执行系统组成。被选物料从顶部的料斗进入机器，通过供料装置的振动，将被选物料沿供料分配槽下落，顺通道下滑进入分选室内的观察口，并从图像处理传感器CCD和背景装置穿过，在光源的作用下，CCD接受来自被选物料的合成光信号，使系统产生输出信号，并放大处理后传输至运算处理系统，然后由控制系统发出指令驱动喷射电磁阀动作，将其中异色颗粒吹至出料斗的废料腔内流走，而好的被选物料继续下落至接料斗地成品腔内流出。从而使被选物料达到精选的目的。

图2-9 色选分级设备

- （三）输送设备

1.手动液压叉车

手动液压叉车是一种高起升装卸和短距离运输两用车，由手柄、油缸、车体三大部分组成（图2-10）。具有小巧方便，使用灵活，载重量大，结实耐用的特点，搬运车除了具有托运货物的功能外，为了方便起降货物，车底盘与轮之间带有液压装置，可以方便地车推入货箱底座之下，然后用液压将底盘升高，托起货物，便可拖动货物移动，到达目的地后，用液压将底盘降落，货物也随之落地，可以方便地抽出搬运车。

图2-10 手动叉车

2.带式输送设备

带式输送设备，又称皮带输送设备，是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械（图2-11）。主要由机架、输送带、托辊、滚筒、张紧装置、传动装置等组成。它可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与农产品贮藏流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。带式输送机使用环境温度范围为－20℃-+40℃，输送物料温度小于60℃。输送设备需采用耐腐蚀、无污染食品的材料。

图2-11 带式输送设备

- （四）包装设备

- 1.内包装设备

塑料盒包装设备主要由塑料盒成型、覆膜、抽真空和充气等工序在一台设备上连续完成（图2-12）。在工作气室中完成气体置换，包装盒的道数可以是一道也可以是多道，根据包装产品的种类和包装尺寸的大小，生产量可以达到每分钟4盒－20盒。

图2-12 塑料盒包装设备

- 2.外包装机设备

外包装设备的作用是把果蔬直接装入大箱。一般经过分级的果蔬经传送带直接进入容器内（图2-13）。可由计数机按个数装箱，或依重量或体积装箱。当依重量装箱时，则应在装箱机处设一秤。当依事前决定的重量装足时，产品即停止落下。依体积装箱时，通常需要一个操作人员，以决定正确的装填程度。

图2-13 外包装设备

- （五）清洗设备

- 1.连续式高压清洗设备

连续式清洗设备适用于清洗产量大的场合，可分为高压水清洗设备、气泡清洗设备和综合清洗设备等（图2-14）。

图2-14 连续式清洗设备

连续式高压水清洗设备是农产品清洗的设备。物料由输送带送入冲洗室，经过高压水枪冲洗后从冲洗室中输送出来完成清洗。网带可以边连续输送边对物料喷水冲洗，水不外溅，冲洗水循环使用并且有过滤装置，适合冲洗带泥、尘、血或盐的食品或物品。输送带分为手动调节和变频输送两种，速度可调，运行平稳。与物料接触整体采用SUS304不锈钢制作，符合国家食品生产安全标准。

- 2.连续式气泡清洗机

连续式气泡清洗机是农产品清洗的设备（图2-15）。物料由输送带送入清洗池中，经过气泡水清洗后从清洗池中输送出来完成清洗。连续式气泡清洗机可用于农产品的粗清洗或精清洗。输送带分为手动调节和变频输送两种，速度可调，运行平稳。与物料接触整体采用SUS304不锈钢制作，符合国家食品生产安全标准。

图2-15 连续式气泡清洗机

- 3.连续式综合清洗机

连续式综合清洗机是农产品清洗的设备。物料从一端进入，经过气－液混合双效清洗去杂后，从另一端由网带连续输送出来。气－液混合双效清洗去杂是指清洗中物料受水气泡和水射流的综合作用，具有高效的清洗能力，同时，混在物料中的砂石、谷粒等沉的杂质和草屑、毛发、小虫、蜗牛、细丝、碎片等浮的杂质能够在清洗中被综合去除。大水量循环水清洗和过滤，过滤网孔可以根据需要变换大小。输送带分为手动调节和变频输送两种，速度可调，运行平稳。与物料接触整体采用SUS304不锈钢制作，符合国家食品生产安全标准。

- 第三章  典型农产品仓储保鲜规程

- 一、柑橘类水果贮运保鲜操作规程

柑橘类水果是指柑、橘、橙、柚、柠檬和金柑等柑橘属及其近缘属水果的总称，是我国南方生产的第一大水果。湖南省具备了中国柑橘产业大省的产业规模，初步形成了湘南脐橙、湘西椪柑、雪峰蜜橘和湖南冰糖橙四大主导鲜果产品。2019年，湖南省柑橘种植面积570万亩，产量528.60万吨。

- （一）柑橘类水果贮藏特性

- 1.品种及其耐贮性

柑橘类果实包括橘类、柑类、橙类、柚类和柠檬，不同种类和品种间耐贮性差异较大。其中，柠檬类果实耐贮藏性最好；其次是甜橙类，如锦橙、大红橙、脐橙等，贮藏期在半年左右；再就是柑类，如蕉柑、温州蜜柑等；耐贮性较差的为橘类，如四沙糖桔、红橘等。一般在同一类型中，果实的耐贮性排序为早熟＜中熟＜晚熟。

橘类最不耐贮藏。瓯柑、蕉柑等柑类较耐贮藏，椪柑耐贮性中等。纽荷尔脐橙、罗伯逊脐橙、华盛顿脐橙、朋娜脐橙、清家脐、奉节72-1脐橙等橙类较耐贮藏。柚类中沙田柚、葡萄柚和胡柚的中心柱充实或比较充实，果皮海绵层致密，果皮蜡质厚，耐贮性好。

- 2.贮藏过程中易出现的问题

柑橘类水果贮藏过程中易失水，因此更应注意保持相对湿度；柑橘类水果贮藏期间易发生侵染性病害，且对低温敏感，因此应特别注意贮藏温度的控制。

- 3.贮藏病害及其防控

柑类、橘类和橙类贮藏期间常见的侵染性病害主要是青霉病、酸腐病、蒂腐病、黑腐病。柑橘采后机械伤是引起病原菌侵染并导致腐烂发生的主要原因之一。因此，良好的果园管理、剔除病虫机械伤果实、减少机械伤、入库前贮藏场所消毒是防控病害的重要措施。

- （二）参考贮藏条件

不同种类的柑橘，其贮藏条件差异较大，部分柑橘的贮藏条件如表4-1所示。

表4-1  柑橘贮藏常用温湿度条件

| 条件 | 类别 | 品种 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 （℃） | 柑 | 椪柑、芦柑、蜜柑、杂柑 | 5－6 |
|  | 橘 | 沙糖桔、南丰橘、马水橘、金橘 | 3－5 |
|  | 橙 | 甜橙（红江橙、锦橙，冰糖橙，血橙） | 5－7 |
|  | 脐橙 | （纽荷尔、华盛顿、朋娜、奈维琳娜） | 4－8 |
|  | 柚 | 西柚 | 12－13 |
|  |  | 沙田柚 | 6－8 |
|  |  | 蜜柚 | 7－9 |
|  | 柠檬 | 柠檬 | 12－13 |
|  |  | 莱姆 | 9－11 |
| 相对 湿度 （％） | 柑 | 蕉柑、椪柑 | 85－90 |
|  | 桔 | 红橘 | 80－85 |
|  | 橙 | 甜橙 | 90－95 |
|  | 柚类 |  | 75－85 |
|  | 柠檬 |  | 85－90 |

- （三）贮藏设施和方式选择

由于柑橘种类和品种较多，贮运特性各有不同，贮藏场所和方式可灵活选择。

通风库。柑橘类果实属于喜温性果品，贮藏温度要求相对较高，所以在我省自然冷源相对充沛的地区如湘北、湘西等，均可因地制宜建造通风库进行贮藏。

冷藏库。冷藏库可明显延长柑、橘和橙的贮藏期，保鲜质量也有所提高。但是必须根据贮藏种类和品种控制适宜的贮藏温度，否则会造成低温伤害。冷库内的通风换气和湿度调整也很重要，应予以重视。特别应强调的是冷库贮藏的柑橘类果实出库后的商品化处理、运输及销售都应在全程冷链环境中进行，否则可能引起严重的生理失调甚至大量腐烂。

- （四）柑橘类水果贮藏技术要点

- 1.柑橘类水果贮藏简明工艺流程

设施贮藏前准备→采收→分级→保鲜处理→预贮→包装→贮藏→出库。

- 2.设施贮藏前准备

（1）清洁、消毒。常用消毒杀菌方式有：①果蔬库房消毒烟雾剂进行熏蒸；②4%的漂白粉溶液进行喷洒消毒或用0.50%-0.70%的过氧乙酸溶液进行喷洒消毒；③臭氧发生器消毒，按照每100立方米容积5克/小时的臭氧发生量，配备臭氧发生器，库内臭氧浓度达到10毫升/升左右。清洁、消毒后，应打开库门通风。

（2）提前降温。贮藏设施要提前逐步降温至贮藏柑橘类水果要求的温度。如采用通风库贮藏，则在入库前2天开启通风设备；如采用冷藏库贮藏，则在入库前1天开启制冷设备。

- 3.采收

柑橘类水果应适时采收，可通过果汁可溶性固形物含量和果汁固酸比等指标综合判定采收期。拟采用通风库贮藏的柑橘类水果应在7-8成熟采收；拟采用冷藏库贮藏的柑橘类水果应在8.5成熟采收。

- 4.分级

通常根据果实大小对柑橘类水果进行分级，分级标准可参照《柑橘等级标准（NY/T 1190）》或采购商的具体要求。分级时要轻拿轻放，减少机械损伤，推荐采用机械分级设备，提高分级效率。

- 5.保鲜处理

柑橘类果实长期贮藏时，可对果实进行必要的保鲜处理，保鲜处理应注意以下两点。

（1）但使用的防腐保鲜剂应从正规渠道购买产品，产品要符合国家有关标准要求，且严格按其使用说明进行操作。（2）如使用液体保鲜剂浸泡，处理后要晾干浮水。

- 6.预贮

预贮是将果实经保鲜剂处理后，放置在干燥、凉爽、通风良好且不受阳光直射、雨淋或霜冻的地方存放几天。理想的预贮条件为：温度6℃-8℃、相对湿度75%；果实摊放高度为4-5个果高；预贮时间以果实失重率达2%，用手轻压果实，感觉果皮稍软化，有弹性时为宜。通常甜橙、柠檬预贮2-3天，宽皮柑橘类、杂柑3-5天，柚子7-12天。

- 7.包装

（1）单果包装。采用0.01毫米－0.015毫米厚聚乙烯薄膜袋或玻璃纸单果包装，既可以保湿，又可隔离果实病害之间的相互传染，也有减轻柑、橘和橙褐斑病的作用。

（2）装箱。外包装常用瓦楞纸箱、钙塑箱和塑料箱。

- 8.贮藏

（1）通风库贮藏。①码垛。塑料周转箱热量交换好，码垛密度可适当大些；纸箱包装时，箱上必须设计通气孔，垛间和箱间留有通道和间隙，并考虑纸箱的承重，防止下层箱内果实被压伤或踏跺。如果是具有货架的贮藏设施，果箱可直接放在货架上。②采用通风库进行贮藏，应在场所有代表性的位点悬挂干湿球温度计。③应根据通风库内的温度情况和贮藏温度要求，通过机械通风设备的开闭、添加覆盖物等方式，及时调整场所内温度，做到防热、防冷。④湿度低时，可以通过加湿器加湿提高相对湿度。

（2）冷藏库贮藏。①码垛。要求同通风库贮藏。②采用冷藏库贮藏的柑橘类水果以甜橙为主，贮藏温度以6℃-7℃为宜。③相对湿度90%-95%，如果采用纸箱裸果包装，要通过加湿的方式增加相对湿度，加湿时必须注意防止果箱受潮，否则可能发生果箱软化变形甚至果垛垮塌。

- 9.出库

应根据贮藏柑橘的质量变化情况、市场行情适时出库销售。采用冷藏库贮藏，柠檬可贮藏8-9个月；锦橙、柳橙等甜橙可贮藏6个月左右；脐橙类贮藏性较普通甜橙差，一般能贮藏3-4个月；温州蜜柑、蕉柑、椪柑等宽皮柑橘可贮藏3-4个月；清见、W.默科特可贮藏3-4个月；不知火可贮藏2-3个月；红橘可贮藏1-2个月。果品全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将柑橘种类、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 二、葡萄贮运保鲜操作规程

葡萄属温带水果，主要在我国北方栽培，近年来南方避雨栽培葡萄面积发展也很快。全国主要产区10余个，但以环渤海湾产区和新疆产区面积和产量最多。湖南省葡萄产区主要有湘西北的优质欧亚种葡萄、湘南巨峰系列、湘西的特色刺葡萄和湘中的观光葡萄，主栽品种为巨峰、红地球、红宝石、温克、金手指、阳光玫瑰、夏黑等，2019年湖南省葡萄种植面积60万亩，产量18.55万吨。

- （一）葡萄贮藏特性

- 1.品种及其耐贮性

葡萄属于浆果类水果，不同品种耐贮性差异较大，一般来说欧洲东方种群的品种比西欧和黑海沿岸种群的品种耐贮藏，晚熟品种又比早熟、中熟品种耐贮藏。如龙眼、秋黑、玫瑰香、泽香、巨峰、红地球等葡萄属于较耐贮品种。果粒大、抗病性强的黑奥林、夕阳红、京优等葡萄耐贮性中等。马奶、木纳格、无核白等葡萄，贮运中易出现果皮擦伤褐变、果柄断裂、果粒脱落等现象，属于不耐贮品种。

- 2.贮藏过程中易出现的问题

葡萄贮藏过程中常见问题包括干梗、掉粒、褐变。不同品种葡萄贮藏时的问题不同，如巨峰系品种、无核白葡萄贮藏过程中容易落粒；马奶等白色葡萄品种，贮藏过程中果皮和果肉易发生褐变；木纳格葡萄果梗细脆、容易折梗落粒。

- 3.贮藏病害及其防控

葡萄贮藏过程中最主要的侵染性病害是由灰葡萄孢霉引起的灰霉病，即使在－1℃-0℃的低温条件下贮藏，如果不使用保鲜剂，葡萄40天左右就会出现病原菌侵染引起的腐烂。在良好的果园管理、剔除病虫机械伤果实、减少机械伤、入库前贮藏场所消毒、控制适宜的贮藏温度，配合二氧化硫熏蒸或产生二氧化硫的缓释保鲜剂，是减免灰霉病发生的综合措施。

生理病害主要是二氧化硫伤害。充分成熟时再采收、使用葡萄品种专用二氧化硫保鲜剂（纸）、减少库房温度波动、减少结露是防止贮藏期间二氧化硫伤害的主要措施。

- （二）适宜贮藏条件

温度：-2℃-0℃；相对湿度：90%-95%。

- （三）贮藏设施和方式选择

葡萄品种多，贮藏特性各有差异，冷藏库加塑料薄膜袋包装进行贮藏，是目前我国葡萄贮藏保鲜的主要方式。葡萄气调贮藏效果不明显，通常不采用气调贮藏方式。

- （四）葡萄贮藏技术要点

- 1.冷库贮藏工艺流程

（1）二氧化硫不敏感葡萄品种贮藏工艺流程

冷库贮藏前准备→采收→分级→包装→预冷→贮藏→出库。

（2）二氧化硫敏感葡萄品种贮藏工艺流程

冷库贮藏前准备→采前处理→采收→分级→包装→预冷→贮藏→出库。

- 2.冷库贮藏前准备

（1）清洁、消毒。具体参照柑橘类水果。

（2）提前降温。果实入库前2天开启制冷机，将库温逐步降至－2℃。

3.采前处理

由于红地球等对二氧化硫敏感的葡萄品种，在贮藏过程中不能大量使用二氧化硫防止腐烂，所以推荐在葡萄采收前2天－3天，在果穗喷洒有效成分为TBZ的采前液体保鲜剂，经2天－3天后再采收。所有拟长期贮藏的葡萄，采收前不得使用乙烯利或其他催熟激素。

4.采收

葡萄应适时采收，可通过生长天数、着色情况和果肉可溶性固形物含量等多个指标综合判定采收期。拟贮藏的葡萄应充分成熟采收，自然成熟应达到本品种应有的色泽。

5.分级

通常根据葡萄果粒大小对葡萄进行分级。分级标准可参照《鲜葡萄（GH/T 1022）》或采购商的具体要求。分级时要轻拿轻放，减少机械损伤。

6.包装

外包装通常有多孔塑料箱、纸箱和泡沫箱。内衬的塑料袋主要有聚乙烯袋和无毒聚氯乙烯袋两种。红地球等对二氧化硫敏感且适宜较干爽环境的品种，最好使用透湿性较好的无毒聚氯乙烯袋。对二氧化硫忍耐性较高且能耐高湿的品种，可使用聚乙烯袋。两种包装袋的厚度均为0.025毫米－0.03毫米；葡萄在包装箱内单层摆放，包装箱高度一般在12厘米左右，装量不超过10千克，以5千克以内为宜。

7.预冷

预冷对葡萄贮藏非常重要。预冷不及时会影响贮藏质量和贮藏期限；预冷不彻底，贮藏中保鲜袋内容易产生结雾或结露水，引起葡萄腐烂。葡萄装入内衬塑料袋的包装容器后，可入库预冷，预冷时注意以下几点。

（1）使用专门的预冷库时行预冷，如果是普通高温库，则需分批入库，每次入库量不超过库容量的25%。

（2）巨峰系品种预冷时间不超过12小时，以减少贮藏过程中的脱粒，其他品种以品温达到0℃为预冷终点。

（3）根据采收前的天气状况，适当调整预冷时间。采收前长期干旱或者果园停水较早、入库量较少时，品温达到0℃即可。

（4）过程中应保持内衬塑料袋口敞开。

（5）预冷结束后，在内衬塑料袋内放置不同品种葡萄对应的专用保鲜剂。长期贮藏的巨峰、玫瑰香、龙眼、秋黑等葡萄，应采用片剂与颗粒剂配合使用的方式；红地球等对二氧化硫敏感的葡萄，应采用红地球专用葡萄保鲜剂，以防二氧化硫伤害。

8.贮藏

（1）扎保鲜袋袋口。放置保鲜剂后，将内衬包装袋袋口拧紧，达到密封目的。

（2）码垛。塑料周转箱热量交换好，码垛密度可适当大些；纸箱包装时，垛间和箱间留有通道和间隙，并考虑纸箱的承重，防止下层箱内果实被压伤或踏跺。如果是具有货架的冷库，果箱可直接放在货架上。

（3）温度控制。以采用氟利昂制冷机组的冷藏库为例，其温度的设置通常是通过温控仪人工设置，如将温度设置定－1℃，幅差值1℃，设备即在－2℃－0℃区间运行。

（4）湿度控制。冷藏库内相对湿度低于75%时，可以通过加湿器加湿的方式提高湿度。

（5）融霜。注意观察蒸发器的结霜情况，当蒸发器上有白色霜层但是没有明显阻挡出风时即应除霜，一次融霜时间为25分钟－30分钟。冷库温控仪上具有融霜间隔时间设置功能，融霜间隔根据贮藏阶段设定。入库初期间隔短，约10小时－20小时融霜1次；温度稳定后间隔时间加长，几天至十几天1次；冬季制冷机运行少时融霜间隔可更长。实际使用过程中还应根据冷库运行情况及时调整融霜间隔，达到既及时融霜，又不出现无霜或少霜时频繁加热导致库温波动。

9.出库

应根据贮藏葡萄的质量变化情况、市场行情适时出库销售。优质巨峰、玫瑰香、龙眼葡萄一般不超过5个月，红地球葡萄2.5个月－3个月。果品全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将葡萄种类、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 三、猕猴桃贮运保鲜操作规程

猕猴桃是原产于我国长江流域的一种落叶性藤本果树。果实营养丰富，特别是维生素C含量高。因此，近年来猕猴桃作为一种新兴的水果，在许多国家和地区发展迅速。湖南省猕猴桃产区主要有湘西自治州、郴州、张家界和怀化等地区，主栽品种为中华猕猴桃、硬齿猕猴桃、阔叶猕猴桃、金花猕猴桃、京梨猕猴桃和红心猕猴桃等，湖南省猕猴桃种植面积达20万亩，产量超10万吨。

- （一）猕猴桃贮藏特性

1.品种及其耐贮性

猕猴桃是一种浆果，属呼吸跃变型水果，对温度和乙烯很敏感。在乙烯浓度极低（0.10毫克/千克）的情况下，即使在0℃下贮藏也会诱发果实呼吸跃变的发生，加快猕猴桃果实软化并且会使果心中央出现白色内含物。猕猴桃具有明显的生理后熟期，采收时果实生硬，需要经过后熟，使果实变软后才具有良好的食用品质。采后在常温下若不及时处理，果实内乙烯迅速增加，呼吸显著增强，存放1周左右，便开始软化、腐烂，很快失去商品价值。

- 成熟期和成熟度。

猕猴桃的采收期一般在9-10月份。不同品种或同一品种在不同产地，成熟期一般不一致，采收期也就不同。如果在适宜的成熟度采收，并通过合理贮藏，一般耐藏品种可贮藏5个月，仍可保持良好的品质。近年来，各地利用测定可溶性固形物含量作为确定采收期的参考指标。简易成熟度判定，是采摘时用手推果柄易脱粒，拟长期贮藏的猕猴桃应在8成熟时采收。

果实的大小与耐贮性有一定的关系。一般来说，小果实比表面积较大，因而水分蒸腾作用较强，失重也较快。

- 品种及其耐藏性。

迄今，猕猴桃属植物约有100多个品种和变种，但最具有经济栽培价值的是中华猕猴桃和美味猕猴桃。一般而言，美味猕猴桃的耐贮性比中华猕猴桃强；有毛品种比无毛品种耐贮藏；硬毛品种比软毛品种耐贮藏；绿肉品种比黄肉品种耐贮藏；晚熟品种比早熟品种耐贮藏。同一种但不同品种（品系）的猕猴桃耐贮性差异也较大。成熟期较晚的“海沃德”、“通山5号”、“华光5号”、“西选1号”、“金魁”、“红阳”等品种比较耐贮藏；“徐冠”、“亚特”较耐贮藏。

2.贮藏过程中易出现的问题

猕猴桃果实对乙烯极为敏感，极少量的乙烯就能促进呼吸上升，加速果实软化。因而必须有效地控制果实乙烯的产生、降低贮藏环境中的乙烯含量和抑制乙烯的作用。

控制果实乙烯产生的方法主要是针对果实本身而言的：①参照可溶性固形物含量、生长日期等适时采收；②严格地挑选剔除病虫果、机械损伤果、软烂果。挑选分级的目的既出于提高果实的商品性，同时也因为上述所要剔除的果实易产生乙烯，如果箱内混有这样的果实，也会加速其他正常果实变软；③快速进入低温下进行预冷，采后应在24小时内进入冷库预冷；④不能与苹果、梨同库贮藏，否则，苹果、梨释放出的乙烯会促使猕猴桃变软，缩短贮藏寿命。

控制乙烯作用和消除乙烯的方法有：控制适宜的贮藏温度；注意贮藏环境中的通风换气；采用乙烯吸收剂或乙烯清除机除去环境中的乙烯，或采用1-MCP抑制乙烯的生成。

3.贮藏病害及其防控

猕猴桃贮藏过程中最主要的病原性病害是由灰霉菌和青霉菌引起的蒂腐病，除直接引起果实腐烂外，病果释放的乙烯还会加速同箱果实的成熟，缩短贮藏寿命。良好的果园管理、精细采收分级和挑选、减免机械伤、入库前贮藏场所消毒、控制适宜的贮藏温度、使用乙烯作用抑制剂或吸附剂、采用气调贮藏，是防控病原性病害的最主要的措施。

贮藏期间减免果实病害发生的首要因子是控制适宜的贮藏温度，抑制果实自身乙烯的产生和已经产生乙烯的作用。吸附饱和高锰酸钾溶液的载体、1-MCP处理是减低贮藏环境中乙烯浓度和作用的有效措施，在生产中应用较广。

- （二）适宜贮藏条件

果实温度：-0.5℃-0.5℃；环境相对湿度：90%-95%；

气体成分：O22%-3%，CO2 3%-5%。

- （三）贮藏设施和方式选择

由于猕猴桃在温度高时贮藏难度大，简易贮藏场所不易调控温度，所以猕猴桃不宜在简易贮藏场所内贮藏。

机械冷库。机械冷库加塑料薄膜袋包装结合乙烯吸收剂或乙烯作用抑制剂的使用，是我国目前贮藏猕猴桃应用最普遍的一种方式。该配套保鲜技术实际是三项核心技术的组合：适宜低温、简易气调、乙烯吸收或作用抑制。其次如果预冷过程到位，贮藏环境温度稳定，薄膜包装袋内的相对湿度基本可在95%左右。果实品质良好，综合保鲜技术应用得当，耐藏品种可贮藏6个月以上。

气调库贮藏。气调贮藏可以显著延长猕猴桃的贮藏期，并保持良好的品质。国内外均有气调库贮藏猕猴桃的实践经验。推荐的贮藏温湿度和气调指标是：温度：-0.5℃-0.5℃，气体成分：O22%-3%，CO23%-5%；相对湿度：90%-95%。气调库内一般还安装机械除乙烯装置，如氧化燃烧式除乙烯装置。

- （四）猕猴桃贮藏技术要点

1.冷库贮藏工艺流程

冷库及包装物清洁、消毒→冷库提前降温→八成熟度（硬果成熟期）精细采收→严格挑选分级→装入衬有聚乙烯袋的塑料周转箱内→敞开袋口快速降温至果温为0℃→放入乙烯吸附剂→扎紧袋口→适宜温度下贮藏→注意库房通风换气→适时出库销售。

2.冷库贮藏前准备

（1）清洁、消毒。具体参照柑橘类水果。

（2）提前降温。果实入库前2天开启制冷机，库温逐步降至－2℃。

3.采前处理

采前15天果园禁止使用农药，需要长时间低温贮藏的猕猴桃在采前可采前一个月喷施氯化钙/壳聚糖等，增强果实硬度，延缓采后乙烯释放。

4.采收

8成熟时精细采收。果实可溶性固形物含量在7.0%左右、采摘时用手推果柄易脱粒，果实具有足够的硬度。

5.分级

分级标准可参照《猕猴桃等级规格（NY/T 1794）》或采购商的具体要求。分级时要轻拿轻放，减少机械损伤。

6.包装

装入内衬聚乙烯袋的塑料周转箱内。聚乙烯袋的厚度为0.04毫米，每袋装量为10-15公斤。

7.预冷

敞开袋口快速降温至果温为0℃。猕猴桃要求快速预冷，所以降温速度越快越好。

8.贮藏

（1）放入乙烯吸附剂。

乙烯吸收剂也叫果实生理调节剂，主要作用是脱除乙烯。乙烯吸收剂可以自制，也有成品购买。主要成分是吸收饱和高锰酸钾的多孔性载体。如采用膨胀珍珠岩吸收饱和高锰酸钾制作，可按5克/公斤果实的量放入。将保鲜剂封闭在透气的无纺布小袋内。

- 扎紧保鲜袋口。

品温至0℃时紧扎袋口。猕猴桃适宜气调贮藏，所以保鲜袋一定要密封。

- 码垛。

塑料周转箱热量交换好，码垛密度可适当大些；纸箱包装时，垛间和箱间留有通道和间隙，并考虑纸箱的承重，防止下层箱内果实被压伤或踏跺。如果是具有货架的冷库，果箱可直接放在货架上。

- 温度控制。

猕猴桃的可溶性固形物含量多数在10%以下，果实品温下限控制在－0.50℃为宜，温度波动越小越好。

- 湿度控制。

猕猴桃贮藏的适宜相对湿度为90%-95%。在此湿度下贮藏的果实外观丰满，色泽及风味均正常。冷藏库内相对湿度低于90%时，可以通过加湿器加湿的方式提高湿度。

- 库房通风换气。

经常通风换气，可排除库内的乙烯等挥发性有害气体，通风时应选择外界温度和库内温度相近时进行，避免引起库温波动。

- 融霜。

具体参照葡萄。

9.出库

应根据贮藏猕猴桃的质量变化情况、市场行情适时出库销售。温度和气体成分掌握得好，果实品质上乘且不使用激素。猕猴桃储藏保鲜期的长短主要依据储藏后果实的理化指标和感官指标而定，一般要求：平均果实硬度≥1.50毫克/厘米2，硬果率≥93%，商品果率≥95%；果实外观新鲜，色、香、味、形均好，果蒂鲜亮，不能变为暗灰色。猕猴桃出库前，需将果实放在缓冲间10-12小时，使其缓慢升温，待果温与外界温差小于6℃时再出库。果品全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将猕猴桃种类、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 四、梨贮运保鲜操作规程

梨属温带水果，梨果分布范围广，除海南岛外，其余各省均有栽培。我国北方产区（包括江苏、安徽在内）是梨果贮藏的主要区域，产量约占全国产量的78%。2019年湖南省梨种植面积约57万亩，产量19.70万吨。

- （一）梨贮藏特性

1.品种及其耐贮性

梨属于仁果类水果，酥梨、鸭梨、雪花、黄冠、香梨等中、晚熟品种较耐贮藏，生产中贮藏量大，贮藏时间也长。目前年总贮藏能力490多万吨，约占梨总产量的33%。梨不同种类和品种间耐贮性差异较大。湖南省的主要品种有金秋梨、新世纪梨、翠冠梨、黄金梨等。

- 成熟期和成熟度。

一般而言，晚熟品种比中熟品种耐贮，早熟品种一般不作贮藏；拟长期贮藏的梨采收成熟度的确定非常重要，多数品种应在8-9成熟时采收。特征是80%的果实达到种子变褐，果皮黄中带绿时即是8-9成熟。

- 品种及其耐藏性。

梨是较耐贮藏的水果。栽培上以白梨和砂梨系统的梨品种最多，品质最优，较耐贮藏。据调研估算，我国主栽梨品种的产量比重约为：酥梨20.40%，雪花梨17.50%，鸭梨16.60%，黄冠梨12.50%，翠冠梨7.80%，香梨5%，黄花梨3.80%，其他品种的梨合计9.80%。据调查，香梨、黄冠梨、鸭梨、新高梨、雪花梨和酥梨，是贮藏后翌年超市出现率前6位的品种，贮藏期可达5-7个月，其它中晚熟品种的贮藏期一般在4-6个月。

2.贮藏过程中易出现的问题

（1）大部分品种的梨在贮运过程中易发生果皮、果心及果肉褐变。引起梨褐变的主要有三种因素：一是冷害，二是低氧、高二氧化碳伤害，三是衰老引起的褐变；（2）梨与苹果相比，容易失水，保持较高相对湿度对梨果保持新鲜饱满非常重要；（3）西洋梨系统和秋子梨系统的品种，如巴梨、京白梨、南果梨等，采后在较高的温度下极易后熟软化，果肉变褐；（4）有些梨品种如鸭梨对低温敏感，采后急速降温常引起“黑心病”。

由于白梨系统的多数品种对二氧化碳敏感，为避免贮藏期间的二氧化碳伤害，不能采用普通塑料薄膜袋包装贮藏，也较少使用气调库贮藏。黄冠梨、酥梨、丰水梨、鸭梨等品种，采用梨专用微孔保鲜袋贮藏后，可明显降低果梗的干枯程度，增加新鲜饱满程度。生产中也常用拷贝纸（也叫雪梨纸）单果包装，可起到减低水分蒸发、延缓梨果皮褐变的作用。此外，应注意贮藏库的通风换气。前期和后期每天通风换气1-2次，中期2-3换气一次。

大多数梨品种，采后可以尽快进入冷库预冷并在0℃下贮藏。但是鸭梨和套袋黄冠梨采后不能直接进入0℃冷库，否则，鸭梨易产生“黑心病”，黄冠梨果面褐斑有加重的趋势。防止鸭梨果心褐变的方法是采用梯降温度。一般控制入库温度在10℃以上，起初每7天降温1℃，降至7℃后，再每3天降低l℃，直至降到0℃左右。这段时间需要近40天。黄冠梨6℃-8℃入库，一周内降至0℃。

3.贮藏病害及其防控

梨贮藏过程中最主要的病原性病害是青绿霉病、褐腐病和轮纹病等。良好的果园管理、精细采收分级和处理、减免机械伤、入库前贮藏场所消毒、控制适宜的贮藏温度和湿度是防控病原性病害的最主要的措施。梨生理病害主要是：低温、高二氧化碳和衰老引起的果心或果皮褐变。采收期的早晚与果肉心果皮褐变直接相关，晚采即成熟度高的梨容易发生由二氧化碳和衰老引起的果肉和果心褐变，而早采即成熟度低的梨容易发生果皮变色。所以，拟长期贮藏的“硬肉梨”可在8-9成熟时采收，而“软肉梨”应在8成熟时采收。

- （二）适宜贮藏条件

温度：多数白梨－0.50℃-0.50℃；西洋梨、香梨－1℃-0℃。

环境相对湿度：90%-95%。

气体成分：巴梨、安久梨、阿巴特，O22%-4%，CO21%；香梨O24％-6％，CO22％；黄金梨、园黄梨，O23%-5%、CO21%。

- （三）贮藏设施和方式选择

由于梨品种较多，耐藏性有较大差异，贮藏场所和方式应灵活选择。

机械冷库。目前我国采用机械冷库贮藏的梨约占梨总产量的20%以上。拷贝纸单果包装（有的品种还外套泡沫网套）、纸板隔层或分格、纸箱外包装，是目前机械冷库贮藏梨的常用包装方式。多数品种采用的贮藏温度为－1℃-0℃。

气调库贮藏。我国梨果气调冷藏主要用于香梨、西洋梨和一些砂梨品种上。香梨等采用气调贮藏主要是为满足市场对贮藏后的香梨要求果面仍保持绿色的要求。西洋梨系统的梨（巴梨、安久梨、阿巴特等）、秋子梨系统的梨（京白梨、南果梨）、砂梨系统的梨（黄金梨、圆黄梨等）和白梨系统的库尔勒香梨，采用气调贮藏可显著延长贮藏期，保持果实表皮的绿色和硬度。气调贮藏时要特别注意二氧化碳伤害的发生。

- （四）梨贮藏技术要点

1.冷库贮藏工艺流程

园黄和黄金梨等品种。冷库及包装物清洁、消毒→提前降温→适时采收（8成熟采收）→严格挑选→绵软纸单果包装装箱（一般在10-15公斤左右）→尽快入冷库（入库温度－1℃-0℃）→合理堆码和上架→控制适宜温度和湿度（品温应控制在－0.5℃-0℃，相对湿度为90％）→注意通风排除库内乙烯→适时出库销售。

2.冷库贮藏前准备

（1）清洁、消毒。具体参照柑橘类水果。

（2）提前降温。果实入库前2天开启制冷机，将库温逐步降至－2℃。

3.采前处理

钙对果实品质有着重要作用，如翠冠梨采收前约1个月喷施钙，可以更好地保持果实硬度。

4.采收

种子变褐，果皮黄中带绿时即是8-9成熟。园黄梨、黄金梨和西洋梨，可掌握略早在8成熟采收，其他在9成熟时采收。

5.分级

分级标准可参照《鲜梨等级规格（GB/T 10650）》或采购商的具体要求。分级时要轻拿轻放，减少机械损伤。

6.包装

绵软纸单果包装、单果套泡沫网套或微孔袋折口包装。梨对二氧化碳敏感，除了入气调库进行气调贮藏外，冷藏或简易贮藏场所贮藏，一般要对梨进行绵软纸单果包装或单果套泡沫网套，也可在预冷结束后采用微孔袋折口（挽口）包装，然后装箱，切不可以随意装入普通塑料袋贮藏。

7.预冷

梨采后应尽快预冷降温，先放在0℃-1℃的专用预冷间，快速降温至该品种适宜贮温。

8.贮藏

（1）包装。梨多数采用纸箱包装贮藏，贮藏量大的冷库也有采用大木箱包装的。纸箱装量一般在每箱10-15公斤左右，大木箱每箱在300-350公斤左右）。

（2）合理堆码或上架。纸箱包装时，箱上必须设计通气孔，垛间和箱间留有通道和间隙，并考虑纸箱的承重，防止下层箱内果实被压伤或踏跺。如果是具有货架的冷库，果箱可直接放在货架上。采用大木箱存放时，货堆高度一般较高，必须用叉车码放。

（3）温度、湿度控制。雪花梨、酥梨、长把梨、黄冠梨、丰水、园黄和黄金梨，可通过调节库温保持果温在－0.50℃-0℃；西洋梨、南果梨、京白梨等可通过调节库温保持果温在－1℃-0℃。相对湿度保持在85%-90%。当库内湿度过高时，可放干锯木屑或生石灰；在湿度偏低时可适当洒水、铺湿锯木屑或湿草帘等。黄冠梨入库库温6℃-8℃，一周内降至0℃。

（4）库房通风换气。适时通风排除库内乙烯。梨贮藏期间，自身会释放出大量乙烯，乙烯是一种促进成熟衰老的激素，会加速果实的衰老，也会诱发和加重虎皮病的发生。因此，要经常通风排除库内乙烯和其他挥发性有害气体。

（5）融霜。具体参照葡萄。

9.出库

冷库贮藏的梨根据品种不同，贮藏期大致在3-7个月，贮藏时间的延长以不影响果实的销售质量为限。果品全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将梨种类、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 五、黄桃贮运保鲜操作规程

桃属温带水果，在我国南北方均有栽培，黄桃在中国华北、华中、西南一带栽培较多。湖南省黄桃主产区为株洲和怀化，栽培品种有锦绣、金镶玉、黄金蜜1号等。目前湖南省黄桃种植面积约10万亩，产量约7万吨。

- （一）黄桃贮藏特性

1.品种及其耐贮性

黄桃属于核果类水果，桃果皮的保护性差，易造成机械损伤；黄桃成熟期处于一年中的高温炎热夏季，采后后熟进程很快，采后常温下2-3天，果实即变软；乙烯可显著加速黄桃的成熟与衰老。

（1）成熟期和成熟度。多数黄桃品种在6-8月份成熟。黄桃可贮藏30-45天，拟长期贮藏的黄桃应在7-8成熟采收。

（2）品种及其耐藏性。黄桃品种贮藏时间超过2个月，即使外观良好，但风味品质会显著降低。

2.贮藏过程中易出现的问题

低温下贮藏时间长时容易产生冷害，症状是果肉产生不同程度的絮状或硬化、褐变，风味明显丧失。低温冷藏最大难题就是由冷害引起的风味丧失问题，黄桃品种贮藏期内都有一个风味突然丧失期，贮藏时间长会出现“有形无质”的情况。贮藏期随着果实成熟衰老，果肉硬度急速降低，发生腐烂，温度高时衰老变化更加明显。

3.贮藏病害及其防控

黄桃贮藏过程中最主要的病原性病害是褐腐病和青绿霉病。良好的果园管理、精细采收分级和处理、减免机械伤、入库前贮藏场所消毒、控制适宜的贮藏温度、控制乙烯的生成和作用，是防控病原性病害的最重要措施。黄桃生理病害主要是：低温下贮藏时间长时，容易产生果肉变糠、褐变以及风味明显丧失。减低生理病害的方法是：①适当缩短冷藏时间；②尽可能采用恒定的低温或冰温库贮藏，库温度变动幅度不大于0.50℃；③入库初期在6℃-8℃的温度下贮藏1周后，再将温度降至－0.50℃-0.50℃贮藏。

- （二）适宜贮藏条件

温度：-0.5℃-0.5℃；环境相对湿度：90%-95%。

- （三）贮藏设施和方式选择

由于黄桃贮藏难度大，简易贮藏场所不易调控温度，所以黄桃不能在简易贮藏场所内贮藏。机械冷库加简易气调贮藏即塑料薄膜袋包装冷藏，是我国目前贮藏黄桃中应用最普遍的一种方式。采后按降温程序迅速降温，在冷藏条件下，黄桃的贮藏期一般为30-45天。

- （四）黄桃贮藏技术要点

1.冷库贮藏工艺流程

树体喷钙→冷库及包装物清洁、消毒→冷库提前降温→8成熟时带柄精细采收→装入透湿气调保鲜袋→预冷至品温6℃-8℃，并维持1周→将温度降至0℃→放入乙烯吸收剂并扎紧袋口→品温－0.50℃-0.50℃下贮藏→严格调控减低库温波动→适时出库销售（不要超过45天，否则风味明显降低）。

2.冷库贮藏前准备

（1）清洁、消毒。具体参照柑橘类水果。

（2）提前降温。果实入库前2天开启制冷机，将库温降至5℃。

3.采前处理

在桃果膨大期前一周进行树体喷钙，每7天喷1次0.30%氯化钙水溶液，共喷2次。

4.采收

8成熟时带柄精细采收。成熟度应掌握好，果实必须带柄，采收、装箱、运输过程中一定要精细，黄桃易造成机械伤。

5.分级

分级标准可参照《鲜桃等级规格（NY/T 586）》或采购商的具体要求。分级时要轻拿轻放，减少机械损伤。

6.包装

装入透湿气调保鲜袋。透湿气调保鲜袋为厚度为0.025-0.03毫米厚聚氯乙烯透湿袋袋，使用时采用胶带辅助沾开袋口。每袋装量5-7公斤。

7.预冷

敞开袋口快速降温至果实温度为6℃-8℃后免口，持续7天后，再将温度降至0℃。

8.贮藏

（1）包装。

放入乙烯吸收剂并扎紧袋口。乙烯吸收剂可以自制，也有成品购买。主要成分是吸收饱和高锰酸钾的多孔性载体。如采用膨胀珍珠岩吸收饱和高锰酸钾制作，5-7公斤包装放置乙烯吸收剂30克左右，将保鲜剂封闭在透气的无纺布小袋内。1-MCP处理也是减低贮藏环境中乙烯浓度和作用的有效措施，在生产中应用较广。

应选用洁净、有孔（缝）隙的塑料箱、木箱或硬质纸箱包装，每箱10kg-15kg，不超过3层。也可采用泡沫网套单果包装、浅果盘单层包装或分层分割包装后再装箱。

（2）合理堆码。

垛的走向、排列方式应与库内空气循环方向一致，垛底加10cm-20cm的垫层（如托盘等）。垛与垛间、垛与墙壁间应留有40cm-60cm间隙，码垛高度应低于蒸发器的冷风出口不少于60cm。靠近蒸发器和冷风出口的部位应遮盖防冻。每垛应标明品种、来源、采收及入库时间、果实质量等。

- 温度控制。

严格调控减低库温波动。有条件时，应建造或采用精准控温冷藏库，贮藏库内的温度为0℃-1℃。

- 湿度控制。

贮藏库内的相对湿度为90％-95％。

- 气体成分。

贮藏库内的气体成分为氧气5％-10％，二氧化碳5％-10％。

- 融霜。

具体参照葡萄。

9.出库

耐藏品种贮藏期不超过45天，否则风味明显降低。贮藏时间的延长以不影响果实的销售质量为限。果品全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将黄桃种类、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 六、杨梅贮运保鲜操作规程

杨梅又称圣生梅、白蒂梅、树梅，具有很高的药用和食用价值，在中国华东和湖南、广东、广西、贵州等地区均有分布。湖南省的主产区有怀 化、娄底、永州等，主栽品种为东魁、荸荠、木洞大叶杨梅、木洞光叶杨梅、黑瑞林等多个品种。目前靖州县杨梅种植面积达10万亩，产量近7万吨。

- （一）杨梅贮藏特性

1.品种及其耐贮性

杨梅属于核果，又兼有浆果的属性。杨梅成熟于高温多雨的季节，且杨梅果实无外果皮包被，肉质柔嫩，易受机械及震动损伤，极不耐贮藏。东魁、荸荠的耐贮性相对较好，木洞杨梅成熟期较短，果实的贮运性比一般杨梅差，不耐贮藏与运输。

（1）成熟期和成熟度。杨梅成熟期集中在6月上旬至7月上旬，贮藏的杨梅成熟度宜在8成熟时采收。

（2）品种及其耐藏性。杨梅的呼吸速率是水果中较快的一类， 随着杨梅的成熟，乙烯的含量增加，呼吸作用增强，因而加速糖分、维生素C等营养成分的消耗。温度越低，呼吸强度越弱，在1℃时乙烯的释放量和呼吸强度保持较低状态。

2.贮藏过程中易出现的问题

杨梅成熟在高温多雨的季节，果实易受到大量潜伏致病菌的侵染；采收时难以做到有效的分级和包装，容易导致机械与人为损伤，为采后贮藏运输带来了不利的影响；缺乏冷链运输和有效的保鲜措施，也容易受到腐生菌的感染，贮藏过程中易发生霉变。杨梅果实过熟、受伤、带菌、环境湿度大等是其早期霉变的诱因，后期裂果则是果实失水、肉柱干缩造成。因此，有效的保鲜措施，必须贯穿采前和采后各个环节。

3.贮藏病害及其防控

杨梅采后在贮藏保鲜过程中，由于病原菌的侵染、生理性失调、机械损伤等原因容易造成果实腐烂变质。其中由病原菌侵染造成的危害最为严重，且病原菌以真菌为主，如青霉、葡萄孢灰霉和链格孢霉等。

温度是控制果蔬采后病害的重要因素之一。杨梅采后果实的腐烂与温度密切相关，温度既影响杨梅果实的生理代谢，也影响侵染病原菌的生长、繁殖和致病力。为防止杨梅果实采后病害的发生，选择低温是首要的因素，冰温条件下贮藏杨梅果实，可以明显提高贮藏期间的好果率，并在色、香、味等方面都优于冷藏。

- （二）适宜贮藏条件

适宜温度0℃-1℃；相对湿度80％-90％。

- （三）贮藏设施和方式选择

由于杨梅贮藏难度极大，简易贮藏场所不易调控温度，所以杨梅不能在简易贮藏场所内贮藏。机械冷库是我国目前贮藏杨梅中应用最普遍的一种方式。采后强预冷，迅速降温至冷藏条件，贮藏期一般为7-15天。

- （四）杨梅贮藏技术要点

1.冷库贮藏工艺流程

冷库及包装物清洁、消毒→提前降温→适时、无伤采收（8成熟采收）→分级（10℃-15℃下进行）→预冷（0℃-1℃强预冷）→包装（抽气或气调包装）→尽快入冷库（入库温度－2℃-0℃）→合理堆码→控制适宜温度和湿度（品温应控制在0℃-1℃，相对湿度为80％-90％）→适时出库销售。

2.冷库贮藏前准备

（1）清洁、消毒。具体参照柑橘类水果。

（2）提前降温。

果实入库前2天开启制冷机，将库温逐步降至－2℃。

3.采前处理

采前15d-30d喷施叶面肥1-2次，促进果实着色和增加果实硬度。

4.采收

果实采收成熟度根据销售终端地点不同而确定。近距离运输果实以充分成熟为宜；中距离运输果实以9成熟为宜；长距离和远距离运输果实以8、9成熟为宜。杨梅成熟和采收日期因品种和立地条件而异，一般在6月中旬至7月上旬分批采收。一般在晴天上午9时前采摘或天阴时采摘为宜。采收过程应戴一次性薄膜卫生手套采摘，要轻拿轻放，全程实行无伤采收操作，避免囊状体破裂。周转箱（筐）或采果篮内壁光滑或垫衬海绵等柔软物，容量10kg以下为宜。随采随运，避免在太阳下暴晒。

5.分级

分级标准可参照《杨梅质量等级规格（LY/T 1747-2018）和靖州杨梅鲜果（DB43/T 238-2014）》或采购商的具体要求。10℃-15℃的操作间进行分级；在垫有软物的分级操作台上进行分级，操作者戴上一次性薄膜卫生手套，轻拿轻放；根据果实的大小、果皮颜色或成熟度进行分级。

6.包装

分级后果实用于近距离地区销售的，可以直接放入包装盒；进行中、长、远距离销售的果实宜分装入小筐（每筐1kg-2kg之间），小筐再放入塑料周转箱内，冷藏后进行包装。

7.预冷

果实宜在2小时内完成分级并进行预冷。分装后的小筐果实置于塑料周转箱内（每箱装4-6筐），在0℃-1℃条件下强预冷2小时－3小时，使果肉中心温度尽快预冷至0℃-2℃，预冷环境相对湿度维持在80%-90%。

8.贮藏

（1）包装。

经预冷或贮藏后的杨梅，在果框外选择0.04毫米－0.06毫米厚的聚乙烯薄膜包装袋进行抽气或气调包装。抽气包装采用抽气装置抽取一定空气后并扎紧口袋，以包装薄膜刚贴近果实，不伤及肉柱为度。气调包装是排除空气后采用混合气体充气法，混合气体比例为3%-5%O2、10%-12%CO2、其余为N2。

包装盒每包装单位为2kg-2.50kg为宜，包装盒选用高度较低，果实放入不超过2层的塑料泡沫保温盒。

- 温度、湿度控制。

经分级、包装后果实置于0℃-1℃下贮藏。定期检查或实时监控贮运环境温度，温度变幅在±1℃。果实贮运环境的相对湿度控制在80%-90%。贮运环境相对湿度可采用吸水干燥材料进行控制。

- 融霜。

注意观察蒸发器的结霜情况，当蒸发器上有白色霜层但是没有明显阻挡出风时即应除霜，一次融霜时间为25分钟－30分钟。

9.出库

杨梅近距离（300km以内）运输销售，贮藏期不宜超过5天；远距离（300km以上）运输销售，贮藏期不宜超过4天。将包装后的杨梅和冰袋等蓄冷材料同置于2厘米－3厘米厚的定型泡沫箱内并密封。杨梅与冰袋的重量比宜不大于4:1；冰袋为水等蓄冷材料在－18℃条件下冻结制得。果品全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将杨梅种类、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 七、鲜食百合贮运保鲜操作规程

百合为百合科百合属多年生草本球根植物，主要分布于亚洲东部、欧洲、北美洲等北半球温带地区。我国是百合的原产地及全球分布中心。

湖南主产百合（龙牙百合）与卷丹百合两种，其主产区分别位于邵阳市及周边地区、龙山县及周边地区。2019年百合种植面积20万亩，年产鲜货20万吨。“隆回龙牙百合”、“龙山百合”均被国家工商总局认定为地理标志证明商标，其中“龙山百合”亦被认定为国家绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品。龙山县已成为我国最大的百合集散地和交易市场。

- （一）鲜食百合贮藏特性

- 1.品种及耐贮性

百合富含淀粉，且有三个月左右的休眠期，属耐贮藏的蔬菜。百合喜阴凉干燥，对温度适应范围较广，贮藏最适温度在（0±0.5）℃。百合是无皮鳞茎，虽比有干膜包裹的洋葱等易失水，但由于每瓣鳞片上都有内外衣包裹，可有效减缓水分蒸发。百合贮藏要求较低的相对湿度。

百合主要有龙牙百合、川百合和卷丹百合，其中以白色、扁球形、抱合紧密、个大味甜的川百合品质好，耐贮藏。

- 2.贮藏过程中易出现的问题

鲜食百合鳞片爽口脆甜，相比干百合维生素含量较多，但鲜百合鳞茎属于无皮鳞茎，采后贮藏中不耐风吹、日晒，易变红、干缩，鳞茎易散瓣、焦瓣，鳞片易褐变，易受机械损伤和病菌侵染而腐烂变质。

- 3.贮藏病害及其防控

百合鳞茎贮藏过程中，极易受病菌侵染造成腐烂变质，主要贮藏病害如炭疽病、枯萎病、腐烂病和软腐病等病原菌。百合采后机械损伤是引起病原菌侵染并导致腐烂发生的主要原因之一。

针对百合喜阴爱凉和易氧化变色的特性，采运时应改进现在粗放的常规采运方式，避免机械损伤，贮藏前对鳞茎认真挑选，剔除伤、病者，再用多菌灵、次氯酸钙、仲丁胺等药液浸渍l5-30分钟，待充分晾干后，采用新鲜黄砂层积贮藏。贮藏环境保持清洁，温度与相对湿度控制在合适条件。根据贮藏环境温湿度的变化适当通风，尽可能创造有利于百合安全贮藏的生态环境。

- （二）适宜贮藏条件

采用“冷库+MA+保鲜剂”的贮藏模式，其最佳贮藏温度为－2℃-0℃，相对湿度为85％-90％。

- （三）贮藏设施和方式选择

百台采收后大多是土法贮藏，如沙藏、窖藏，由于土法贮藏不易管理，温湿度条件不易控制，容易出现贮藏失败而造成较大损失。建议采用冷库贮藏。

冷库可明显延鲜食百合贮藏期，保鲜质量也有所提高。但是必须根据贮藏种类和品种控制适宜的贮藏温度，否则会造成低温伤害。冷库内的通风换气和湿度调整也很重要，应予以重视。特别应强调的是冷库贮藏的鲜食百合出库后的商品化处理、运输及销售都应在全程冷链环境中进行，否则可能引起严重的生理失调甚至大量腐烂。

- （四）鲜食百合贮藏技术要点

- 1.贮藏工艺流程

适时采收→整理（除去茎秆泥土，剪掉须根）→选果→保鲜刹处理→晾干→装入内衬保鲜袋的箱或筐中→入－2℃-0℃冷库充分预冷→扎口→上架或码垛→出库。

- 2.设施贮藏前准备

（1）检查。

贮藏前应检查冷库整体的安全性、牢固性、密封性和保温性，通风管道的畅通情况，风机、照明、监测等设备的运行情况，保证运行良好。

- 清杂。

贮藏前一个月应将冷库内杂物、垃圾清理，彻底清扫库内环境卫生。

- 控湿。

气候比较干燥的地区，应在贮藏前2周－3周，在冷库地面喷洒适量水，相对湿度达到85%以上。

- 通风。

贮藏前1周－2周，应将冷库的门、窗、通风孔打开，充分通风换气。

- 消毒。

具体参照柑橘类水果。

3.采收

在不受冷（冻）害的前提下，贮藏用百合宜适时晚采。一般在11月中下旬采收，采收前10天不能灌水。采收时动作要仔细，轻轻去掉泥土，防止产生机械伤，并将百合表面晾干爽。注意不能在阳光下暴晒。

- 4.保鲜剂处理

百合贮藏中最易出现青霉腐烂，因此宜选择对青霉抑制力较强的保鲜剂。用国家农产品保鲜工程技术研究中心研制的果蔬专用液体保鲜剂浸泡3-5分钟，捞出后直接晾干或于0℃冷库预冷风干。该保鲜剂能显著抑制引起百合腐烂的霉菌生长繁殖，防止腐烂。

- 5.装箱

百合晾干后装入内衬专用保鲜膜的纸箱或筐中，每箱以5公斤为宜，长期贮藏宜采用国家农产品保鲜中心生产的0.03-0.04mmPVC保鲜膜，该保鲜膜防结露，具有透气率适宜等特点。也可采用0.04-0.06mmPE或PVC真空小包装待百合温度冷却至－2℃时，扎口，品字形码垛。

- 6.包装

高温、机械伤害或空气中暴露时间过长，百合鳞茎外皮易变成淡紫色，成为焦瓣，影响食用价值，需采取及时适当的包装封闭措施进行控制。

- 7.冷库管理

微型节能冷库设备先进、自动化程度高、易于管理。库温保持在－2℃-0℃湿度通过保鲜膜即可调节，不需专门措施。

采用该技术贮藏百合，可保鲜6-8个月。

- 8.出库

贮藏前期的百合从冷库中直接取出后可采用卡车运输，而贮藏后期的因耐贮性下降宜采用冷链车运输。

百合全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将百合种类、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 八、黄瓜贮运保鲜操作规程

黄瓜是葫芦科一年生蔓生或攀援草本植物，也称胡瓜、青瓜等，起源于印度喜马拉雅山南麓，具有喜温、喜湿、耐一定弱光的特点。黄瓜中含有多种糖，如甘露糖、木糖醇等，且不参与糖代谢，适合糖尿病患者食用，常食还有减肥、美容养颜的功效。此外，新鲜黄瓜中还含有丰富的黄瓜酶，能有效促进机体新陈代谢，具有抗衰老的功效。黄瓜作为人们喜爱的蔬菜之一。

- （一）黄瓜贮藏特性

- 1.采后生理特性

黄瓜组织脆嫩，其含水量高达98%以上，生理代谢活跃。在常温下黄瓜很快退绿黄化，果皮变硬，果肉变酸变糠，出现腐烂，食用品质大大下降，此外，黄瓜对乙烯极为敏感，自身也有一定量的乙烯释放，在采后要尽量避免与苹果、香蕉、梨等水果混放。采用适当的气体组合，可有效地抑制黄瓜的后熟衰老。

- 2.黄瓜不同品种的贮藏特性差异

不同品种的黄瓜的耐贮藏性不同，瓜皮较厚，颜色深绿，表皮刺较少的黄瓜较耐贮藏；表皮刺多的黄瓜，瓜刺容易碰掉，机械伤口造成微生物感染，导致腐烂。较耐贮藏的黄瓜品种有津研4号、7号，白涛冬黄瓜，漳州早黄瓜等；北京小刺瓜和长春密刺，瓜条小，皮薄、刺多、不耐贮藏。随着贮藏天数的延长，黄瓜中可溶性糖、维生素C及可溶性蛋白含量均呈下降趋势。耐贮品种及不耐贮品种间存在着差异，耐贮品种的下降速度较慢。叶绿素含量的下降速度是不同的，前期下降缓慢的品种可作为短期贮藏的品种。

- 3.黄瓜贮藏过程中易出现的问题

黄瓜是以嫩瓜供食用，而嫩瓜的新陈代谢旺盛，收获后营养物质的消耗很快，一般条件下贮藏10天，营养物质则减少30%。黄瓜嫩瓜的含水量高达94%-97%，由于其瓜皮的保护组织不发达，容易失水萎蔫。另外，在贮藏期内瓜皮所含的叶绿素逐渐分解，从而使瓜皮逐渐褪绿变黄。黄瓜对乙烯反应敏感，在乙烯的影响下，褪绿更快。如果把黄瓜放在密闭的环境中贮藏，其本身代谢中也会释放出微量的乙烯，促使黄瓜变黄。在贮藏过程中，黄瓜内部的各种生理活动仍然在进行，因存在顶端优势，整个瓜条的养分不断向瓜条的顶部运送，种子继续发育，可使顶端膨大变粗，瓜味变甜，后期瓜味变酸。黄瓜在采收、运输、摆放、贮藏过程中，不仅易受机械损伤，并且也容易受到病菌感染而发生病害；黄瓜运输是个动态过程，常会由于运输中的振动造成黄瓜的机械损伤和生理伤害，特别是有刺类型的品种，果刺易被碰掉造成伤口，被病菌感染发生腐烂，同时使黄瓜的呼吸作用上升，内含物质消耗增加，保鲜时间缩短，品质下降。因此，黄瓜的保鲜贮运需要较高的技术含量。

- 4.贮藏病害及其防控

浸染病害。黄瓜贮藏过程中易出现的病害主要有炭疽病、灰霉病、绵腐病、菌核病以及镰刀菌引起的腐烂病和细菌性软腐病等。炭疽病感染后，黄瓜表面出现淡绿色水浸状斑点，后变黑褐色，并逐渐扩大凹陷，在湿度较高的条件下，病斑上常出现许多黑色小粒；病果弯曲变形，病斑可深入果肉使风味品质明显下降，甚至变苦。常用的药剂及方法是用克霉灵熏蒸（棉球蘸药放在包装箱中密闭熏蒸24小时，按瓜重用药量为0.10-0.20毫升/千克）或3%噻菌灵烟剂熏蒸。

生理病害。黄瓜在低于10℃的条件下易遭受冷害。防治方法，一是根据其品种采取适宜的贮温；二是保持较高的空气相对湿度；三是采取适当的气体组成。

- （二）适宜贮藏条件

- 1.温度

黄瓜的适宜贮藏温度范围很窄，最适温度为10℃-13℃，10℃以下会受冷害，15℃以上种子长大、变黄及腐烂明显加快，有机械制冷设备的冷库是较理想的场所。

- 2.湿度

黄瓜很易失水变软萎蔫，要求相对湿度保持在95%左右，可采用塑料薄膜包装，防止失水。

- 3.气体

黄瓜对乙烯极为敏感，贮藏和运输时须注意避免与容易产生乙烯的果蔬（如番茄、香蕉等）混放，贮藏时可用乙烯吸收剂脱除乙烯。

- （三）贮藏设施和方式选择

黄瓜的贮藏方式主要有低温冷藏、高压静电场处理、气调贮藏、保鲜剂贮藏、涂抹贮藏、升华脱水法等，主要建议采取低温冷藏、气调贮藏的方式，对应的贮藏设施为低温冷库、气调库。

- （四）贮藏技术要点

- 1.贮藏前准备

（1）清洁、消毒。

具体参照柑橘类水果。

- 提前降温。

黄瓜入库前2天开启制冷机，将库温逐步降至－2℃。

- 2.采收

选择长势好，健壮、无病虫害的地块作为贮藏保鲜用黄瓜，田间病虫害严重地块的黄瓜不能用于贮藏保鲜。

- 最好采收植株中部生长地瓜，切勿采收接连地面及植株顶部的接头瓜来贮藏。应适时早收，要求在瓜身呈碧绿、顶花带刺、种子 尚未膨大时采收，即选直条、充实的中等成熟绿色瓜条供贮藏用。采收应在晴天上午露水干后进行，若遇下雨，应过3-4d采摘，采前严禁浇水。贮运时间长的商品瓜应在清晨采收，以确保瓜的质量。严格挑选直条、充实的中等成熟绿色瓜条，去除有机械伤痕、病斑等不合格的瓜。采收后，将黄瓜整齐摆放在消过毒的干燥筐（箱）中，装筐容量不宜超过总容量的3/4，如果贮藏带刺较多的瓜要用软纸包好放在筐中，以免瓜刺相互扎伤，感病腐烂。

- 3.预冷和包装

（1）预冷。

采收后及时预冷，放在通风良好的空房内或遮阴处，散除田间热量。

（2）包装。

可采用竹筐、塑料筐、板条箱、瓦楞纸箱等容器包装。为防止黄瓜脱水，贮藏时可采用聚乙烯薄膜袋折口作为内包装，或在堆码好的包装箱底与四壁用聚乙烯薄膜铺盖。包装材料应符合国家相关安全卫生标准要求，产品的包装与标识应符合ST/T10158和GB7718的规定。

- 4.入库和堆码

低温冷藏应在产品温度降至贮藏温度时入库。低温冷藏可选用码垛堆放或货架堆放方式。堆码的方式应符合库体设计要求，以有利于空气流通，保持库内温湿度均衡及管理方便为宜，堆积不要过于紧密。

- 5.贮藏管理

（1）温度和湿度控制。

①整个贮藏期间要保持库温和库内相对湿度稳定，防止黄瓜表面结露。②要定时检测库内温度和相对湿度，温湿度检测方法按照SB/T9829的规定执行。③在环境空气湿度低于贮藏要求的相对湿度时，应人工加湿，加湿方法可采用库内喷水雾或地面洒水或罩上塑料薄膜帐等。当环境空气湿度高于贮藏要求的相对湿度时，可通风降湿或应用各种吸湿剂降湿。

（2）通风换气。

①贮藏期间应进行通风换气，适时适度更换新鲜空气，降低库内的乙烯浓度。②机械冷藏，尽量选择外界气温与贮藏温度比较接近的时间换气。

- 质量检查。

贮藏期间应定期抽样，检查果实有无病害、冷害、失水和腐烂等情况发生，发现问题及时处理。

- 贮藏期限。

短期贮藏一般为7-l0d，中长期贮藏期一般为20-35d。

- 6.出库

（1）出库指标。

贮后出库的产品要求新鲜，具有本品种的色泽、风味，品味正常。

- 注意事项。

出库的产品应缓慢升温，以防黄瓜结露劣变。应轻放、轻拿，避免黄瓜损伤。

- 数据上报。

黄瓜全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将黄瓜品种、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 7.运输

应根据贮运期间产品的保持需要选择适宜的运输工具与方法。运输过程中的温度、相对湿度和通风换气等要求与贮藏条件基本一致。装卸时，应轻搬轻放，严防机械损伤，不得使用有损包装件的工具；同时装卸过程中要注意防淋防雨、防热防寒，必要时应采取相应的防护措施。

- 九、叶菜贮运保鲜操作规程

叶菜类蔬菜。简称叶菜，指以菜叶和叶柄为食用部分的蔬菜，它是湖南栽培品种最多、消费量最大的一类蔬菜，分为结球叶菜（如大白菜、包菜、结球莴苣等）和绿叶蔬菜（如菠菜、油麦菜、生菜等）两大类。叶菜富含丰富的碳水化合物、维生素、无机盐、蛋白质和脂肪，是备受消费者青睐的蔬菜。2019年，湖南叶菜播种面积**万亩，产量**万吨，主要分布在等  市。

- （一）叶菜贮藏特性

- 1.品种及其耐贮性

叶菜贮藏期间的主要损耗是脱帮（掉叶）、失水和腐烂。用于贮藏的叶菜应根据其成熟度分批采收，确保品质。采收过程中的工具应清洁卫生，无污染。采后应在田间晾晒2-3天，使其失去部分水分，以增强耐贮性，还要剔除病、虫叶和外部老叶、黄叶。产品质量应符合相关叶菜生产技术规程的要求。运输过程中严禁日晒雨淋，并注意防冻、防热、防污染，以0℃-5℃贮藏和运输为宜。叶菜冷藏时，应控制贮藏温度在0℃-1℃，空气相对湿度在85%-90%，还要防止温度过低造成冻害。结球叶菜可用网袋包装，每袋可装25-50千克。摆放时应放在菜架上，单层摆放，不能多层摆放造成重压，更不能大堆摆放。大堆摆放会造成垛内湿热排放不畅，引起腐烂发臭。

结球叶菜比绿叶蔬菜耐贮藏。

2.贮藏过程中易出现的问题

由于叶菜叶表面积大，含水量高、组织脆嫩，因此采收贮藏过程中易受机械损伤呼吸旺盛、呼吸热产量较大，在销售和流通等环节易失水萎蔫、黄化、脱帮、腐烂和营养损耗。某些叶菜类会产生乙烯，但产生量均较低，乙烯会加速叶菜的完熟衰老进程，刺激呼吸作用，使叶色变黄，促使叶片脱落，加速组织纤维化，甚至引起生理障碍；因此贮运过程中须注意避免与容易产生乙烯的果蔬（如番茄、香蕉等）混放，同时贮藏时可用乙烯吸收剂脱除乙烯。

- 3.贮藏病害及其防控

贮藏病害：叶菜贮藏过程中常见病害主要有软腐病、菌核病、霜霉病等，当然不同的叶菜种类其贮藏时的主要病害有一定的区别。

防控方法：在采收后对叶菜进行适当修整，剔除病叶；根据贮藏叶菜的种类采取适宜的温度和湿度；根据贮藏叶菜的种类及其具体的病害，采取相应的化学药剂进行防控。

- （二）贮藏设施和方式选择

叶菜贮藏保鲜指在蔬菜采收后进行的保鲜措施，现阶段的贮藏保鲜方式主要有简易贮藏保鲜、低温保鲜、保鲜剂保鲜、磁场贮藏保鲜、气调保鲜、减压贮藏保鲜等，一般采取低温冷库、气调库贮藏保鲜，对应的贮藏设施为低温冷库、气调库。

低温冷库贮藏是目前延长叶菜保鲜期较为有效的方法之一，该法不受自然条件的限制，一年四季都可进行，打破了食品供应的季节性。对于大多数种类的叶菜来说，贮藏过程中适当的低温能抑制其呼吸作用和相关酶活性，减缓叶绿素降解、膜脂过氧化、膜透性增大和微生物繁殖的进程及其他与衰老有关的过程，延缓叶菜可溶性糖含量的下降速率，降低游离氨基酸含量的上升及蛋白质的降解速率。从而延缓蔬菜叶片的采后衰老进程。

气调贮藏保鲜是指在低温冷库贮藏保鲜的基础上，通过调整包装贮藏环境中的气体成分来达到对叶菜等贮藏食物保鲜贮藏目的的一项技术。具体来说，气调实际上就是在保持适宜低温的同时，降低环境气体中O2的含量，适当改变CO2和N2的组成比例，使果蔬处于冬眠状态，以降低果蔬的呼吸强度，延缓成熟过程，从而达到保鲜的目。

- （三）贮藏保鲜技术要点

- 1.贮藏前准备

（1）清洁、消毒。

具体参照柑橘类水果。

- 提前降温。

蔬菜入库前2天开启制冷机，将库温逐步降至－2℃。

- 2.采收

叶菜的采收一定要适期进行，如小白菜在株高12-18cm时较适宜采收，株高过大或过小都不适宜长期贮藏；杭白菜在株高20-25cm时较适宜采收，且春秋季生长期较短、冬季生长期较长；鸡毛菜在株高7-15cm时较适宜采收，注意采收时应保持植株的完整性；生菜株高长到15cm以上即可采收，但不要超过30cm，生长期过短，组织幼嫩，不耐贮藏，生长期过长，植株过大、组织松散老化，贮藏期缩短。

- 3.预冷

预冷是叶菜采后贮藏保鲜的关键技术措施，由于叶菜含水量高、呼吸旺盛，因此，及时迅速排除呼吸热是关系其保鲜成败的关键技术。叶菜的预冷可分为普通冷库预冷和真空预冷。不同的预冷方式，预冷时间不同，预冷效果也不一样，但无论哪种预冷方式，最终结束时，均应保证叶菜的菜心温度达到预冷温度。冷库预冷一般需要预冷10-24h，而真空预冷，3-5分钟即可使叶菜菜心温度降至2-4℃；且预冷时间越长，对叶菜的营养损耗越大，因此推荐使用真空预冷。

- 4.贮藏保鲜

随着科技的进步，已有越来越多的叶菜贮藏保鲜方法被推广应用，但最有效、最常见的保存方法还是低温冷藏。不同的叶菜品种，最适宜的贮藏温度略有不同，例如对于小白菜、杭白菜等抗冷性较好的绿叶菜，可将贮藏温度调低一些，以l℃-2℃为宜，莴笋的贮藏温度控制在0℃-3℃，但要避免冷库温度波动造成冻伤；对于对低温敏感且易受损伤的叶菜，应将温度适当调高一些，以3℃-4℃为宜。

- 5.保湿

新鲜叶菜的含水量高达90%以上，保持高含水量是其保鲜的基本要求，因此，叶菜贮藏保鲜过程中，应特别注意贮藏环境的湿度变化，防止叶菜失水萎蔫。小白菜、杭白菜等对湿度要求较高，一般湿度应控制在90％以上；生菜对湿度要求相对较低，一般控制在85％以上即可；莴笋相对湿度控制在95%左右比较好。如对周围环境湿度控制难度较大，大的冷库可采用系统加湿进行处理，小批量的可先用聚乙烯袋包装蔬菜，然后进行冷藏，此方法要特别注意防止袋子结露现象的发生。

- 6.包装

根据市场需求，叶菜经过包装后不仅方便卫生，还可以防止其失水萎蔫，但由于叶菜在室温下呼吸旺盛，因此，需要用透气性较好的包装材料，一般用厚0.04mm的聚乙烯包装袋，以最大限度地减少叶菜的品质劣变。

- 7.出库

（1）出库指标。

贮后出库的产品要求新鲜，具有本品种的色泽、风味，品味正常。

（2）注意事项。

出库的产品应缓慢升温，以防叶菜结露劣变。应轻放、轻拿，避免叶菜损伤。

- 数据上报。

叶菜全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将叶菜种类、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 8.运输与销售

叶菜在运输过程中应采用低温运输，有条件的冷链环境（贮运）其温度应保持在5℃以下；条件一般的要尽量保持低温环境，如于早晚低温时间段进行运输或采用冰瓶降温等。此外，在销售过程中，绿叶菜应放置在特定的低温环境中，以防止因温度升高而发生黄化或腐烂。

- 十、丝瓜贮运保鲜操作规程

丝瓜属葫芦科丝瓜属，一年生攀援藤本，原产印度，在我国已有1000多年的栽培历史。丝瓜为短日照作物，喜较强阳光，而且较耐弱光。果实圆柱状，直或稍弯，表面平滑，通常有深色纵条纹，未熟时肉质，成熟后干燥，里面呈网状纤维。果为夏季蔬菜，成熟时里面的网状纤维称丝瓜络，可代替海绵用作洗刷灶具及家具；还可供药用，有清凉、利尿、活血、通经、解毒之效。中国南、北各地普遍栽培，湖南栽培历史悠久；2019年湖南丝瓜播种面积达**万亩，产量达到**万吨，主要分布在  等市。

- （一）丝瓜贮藏特性

- 1.品种及其耐贮性

丝瓜以嫩果供食用。当果实充分长大，呈现该品种商品瓜特有的颜色和形状，用手触摸有柔软感，果皮未硬化前采收。丝瓜自开花到商品瓜成熟一般需要2周左右。前期果实可适当早采。采收宜于早晨或傍晚进行，可用剪刀带瓜柄剪下，并注意轻拿轻放，防止挤压。丝瓜原产印度，喜温暖湿润，不耐低温。普通丝瓜（无棱角丝瓜）适宜贮运温度为8℃-l0℃，在此条件下可贮藏10-14天，7℃以下易出现冷害；有棱丝瓜冷藏适温为3℃-5℃，在此温度下可贮藏4-6周，低于3℃；贮藏会出现冷害。丝瓜贮藏运输适宜相对湿度为85%-95%。有棱丝瓜比无棱丝瓜更耐贮藏。

2.贮藏过程中易出现的问题

丝瓜贮运期间易发生的问题主要有失水、老化（果肉减少，纤维增多，汁液减少）、营养损失、口感粗糙，贮藏病害主要为瓜类疫病。

3.贮藏病害及其防控

丝瓜贮藏的病害主要是瓜类疫病，发病初期为水浸状暗绿色，逐渐变黑，病斑上有白色斑点，内部组织腐烂；冷藏（12℃-14℃）+百菌清处理可抑制病害的发生。

- （二）适宜贮藏条件

温度：无棱丝瓜适宜贮运温度为8℃-10℃；有棱丝瓜冷藏室温为3℃-5℃；湿度：丝瓜贮藏运输适宜相对湿度为85%-95%。

- （三）贮藏设施和方式选择

丝瓜的贮藏方式主要有低温冷藏保鲜、气调贮藏保鲜，对应的贮藏设施主要为低温冷库、气调库等。

- （四）贮藏技术要点

- 1.贮藏前准备

（1）清洁、消毒。

具体参照柑橘类水果。

- 提前降温。

蔬菜入库前2天开启制冷机，库温逐步降至－2℃。

- 2.采收

丝瓜采收成熟度的确定以及采收的一切操作是否恰当都直接影响将来的贮运损耗和加工品质，采收过早不仅产品的大小和重量达不到标准，而且风味、品质和色泽也不好；采收过晚产品已经成熟自衰老，不耐贮藏和运输，生产商一般以每个品种分级标准中的中级为采收标准。如六叶香丝瓜的采收标准以单瓜重160-210克，瓜长24-27厘米为宜。因此采收工作一定要做好，否则即使在很好的技术条件下进行贮运和加工，也不会有良好的结果。丝瓜的品种很多，品种不同，采收标准不同；同一个品种，用途不同采收标准也不同。一般采收原则是：（1）就地销售的丝瓜，可以适当晚采收。（2）长期贮藏和远距离运输的丝瓜要适度当早采收。（3）冬天收获的丝瓜可适当晚采收，夏天收获的丝瓜要适当早采收。（4）有冷链流通的丝瓜可适当晚采收，常温流通的丝瓜要适当早采收。

- 3.筛选整理

采收后的丝瓜按照大小品质分级，剔除有病虫害、畸形、有损伤的丝瓜。

- 4.预冷

为了保证丝瓜冷库的贮藏保鲜效果，丝瓜入库前必须先进行预冷操作，预冷方式可采取冷库强风预冷或直接入冷库的方式，预冷降温速度越快，贮藏效果越好，注意预冷时间不要超过48小时。

- 5.贮藏管理

丝瓜冷库最佳贮藏保鲜温度为8℃-10℃，要注意库内温度稳定，过高过低都不行，温度低于4℃就会冻伤丝瓜，温度过高也会导致丝瓜变色、变坏等现象，为了延缓丝瓜由于失水而造成的变软和萎蔫，丝瓜贮藏的相对湿度应保持在90%-95%为好，如湿度不足时可在地面喷水，以保持库内湿度稳定。贮藏期间要注意通风换气，排除丝瓜保鲜冷库内有害气体。

采用此方法，贮藏30天后依然能较好保持丝瓜的原有品质，且口感、色泽等与入库时无明显差异。

- 6.出库

（1）出库指标。

贮后出库的产品要求新鲜，具有本品种的色泽、风味，品味正常。

- 数据上报。

丝瓜全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将丝瓜种类、品种、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 7.运输与销售

丝瓜在运输过程中应采用低温运输，有条件的冷链环境（贮运）其温度应保持在8℃-10℃；条件一般的要尽量保持低温环境，如于早晚低温时间段进行运输或采用冰瓶降温等。

- 十一、冬瓜贮运保鲜操作规程

冬瓜原产我国南部地区及印度，在热带和亚热带及澳洲东部广泛栽培。冬瓜清淡而甜，是一种具大众化口的蔬菜。我国的种植年播种面积20万公顷以上，主要分布在广东、广西、海南、湖南、福建、江苏等省。湖南省冬瓜年播种面积1.70万公顷以上。地方冬瓜品种有株洲后其冲、长沙粉皮瓜、长沙青皮冬瓜等，潜力品种有兴蔬10叶早、兴蔬扁担冬瓜、黑冠等。

- （一）冬瓜贮藏特性

- 1.品种及其耐贮性

生产中栽培的早中晚熟冬瓜品种中，以晚熟品种较耐贮藏。大型冬瓜比小型冬瓜耐贮藏。以瓜皮无蜡粉的青皮冬瓜比瓜皮有蜡粉的粉皮冬瓜耐贮藏。供贮藏的冬瓜应选择晚熟、大果型、青皮冬瓜类型的品种为宜。

冬瓜是比较耐贮藏的，但喜温耐热，属冷敏性蔬菜，不耐低温贮藏，低于10℃往往会发生冷害。贮藏适宜温度为10℃-15℃，相对湿度为70%-75%，要求通风良好。贮藏的冬瓜要选择皮厚、肉厚、质地致密、品质较好的品种。冬瓜含水量较高，嫩瓜及过分成熟的瓜都不宜贮藏。贮藏的冬瓜要求9成熟，检查成熟的程度，最可靠的方法是看它的发育时间，一般开花后40天以上的果实就达到成熟。也可根据果实表面特征来判断，如青皮冬瓜品种，果皮颜色变深绿，斑点变暗，果皮变硬，茸毛变少；粉皮冬瓜品种果实的表皮变硬，表面的白色蜡粉越来越多等都是果实成熟的标志。

- 2.贮藏过程中易出现的问题

冬瓜在采后依靠本身所积累的养分和水分来维持生命。由于呼吸作用促使养分变化，而使果实不断后熟衰老转化，直至失去食用价值。

冬瓜在贮藏过程中易发生果实由内向外腐烂淌水，瓜体出现豆子斑和堆中的接触面霉变等现象，这是由于搬运中震动过大，果实内部倒瓤，组织细胞受到破坏，带人田间炭疽病，空气不流通，热量不能散失等所造成的。因此采收时要避免机械损伤，搬运中要轻拿轻放，同时整个贮藏期间要注意通风。

- 3.贮藏病害及其防控

温度较高时需通风降温，傍晚封闭。贮藏1个月左右检查贮藏情况，发现烂瓜应及时清理，防止病菌扩散。随时注意清理霉变腐烂瓜。

- （二）适宜贮藏条件

贮藏温度：10℃-15℃；相对湿度：70%-75%。

- （三）贮藏设施和方式选择

简易贮藏、大棚贮藏、通风库贮藏是目前湖南冬瓜贮藏保鲜的主要方式。洞庭湖区冬瓜基地采用简易贮藏和大棚贮藏方法，浏阳市冬瓜多在室内贮藏。

- 1．简易贮藏

冬瓜收获后，选瓜地里地势较高、排水方便的地方做贮地，每1亩冬瓜需准备贮地60米，贮地宽2米。开好排水沟，平整土地后铺一层薄膜，薄膜上覆盖稻草，避免冬瓜与薄膜接触。草上堆放冬瓜，可放3层，再在瓜上覆盖稻草，以看不见瓜为宜，稻草上覆盖薄膜，薄膜下垂到地面将瓜堆四周包住，膜上覆盖稻草、瓜蔓或遮阳网。

- 2.大棚贮藏

棚宽6-7米，棚高1.80米，按10米长贮瓜1万公斤的标准确定棚的长度。棚地铺薄膜，膜上覆草，草上放瓜，可放6排3层。

- 3.通风库贮藏（室内贮藏）

冬瓜贮藏选择通风条件好、背北风、散热快的房屋作为贮藏室，室内用木板搭起距地面20-30厘米的平台，按1.30米分行，并在其上撒一层稻草，成行平放冬瓜4-5层，行间预留人行道，便于检查和清理烂瓜。

- （四）冬瓜贮藏技术要点

- 1.贮藏工艺流程

库贮藏前的准备→采收→分级→预冷→贮藏→出库。

- 2.贮藏库准备

（1）清洁、消毒。具体参照柑橘类水果。

（2）提前降温。将库温降至13℃。

- 3.采前处理

采收前15天应停止施肥和灌溉，否则会降低贮藏性，并用500倍波尔多液每隔4天喷雾1次，连喷2次。在降雨后也不宜立即采收贮藏，不宜在烈日的中午或雨天采收。应在晴后5-7天，晴天的下午3点以后采收，采收后的果实先放在阴凉处，使其温度缓缓降低，然后进行贮藏，可以减少烂瓜，延长贮存期。

- 4.采收

冬瓜采收时要留3厘米－5厘米的瓜柄，在天气凉爽时用剪刀摘（最好选择早晨进行采摘），搬运过程中应轻拿轻放，注意防止瓜与瓜碰撞产生机械伤害而造成微生物浸染。最好每个瓜包一张报纸散装装车。

- 5.分级

通常根据冬瓜大小对其进行分级。分级标准可参照《冬瓜（NY/T 777）》或采购商的具体要求。分级时要轻拿轻放，减少机械损伤。

- 6.贮藏

（1）架贮。

架贮冬瓜通风较好，每排架分成若干层，每层间隔40-50厘米，架的层数依仓库屋的高度和贮存量而定，一般设4-5层为宜。在贮存架上先铺干草等柔软通风材料，再摆冬瓜，应根据冬瓜在田间生长的状态进行相同状态摆放，田间是竖立生长的，贮藏宜竖立摆放，让瓜瓤适应其重力作用方向，贮藏不易产生裂伤。

- 保鲜剂处理。

冬瓜入贮24小时以后，待瓜温降至13℃左右时，用蔬菜保鲜烟雾剂熏蒸处理，用量500克/100立方米。贮藏2个月后，要进行第二次保鲜剂（果蔬烟雾剂）处理，用量仍然是500克/100立方米，增强防腐保鲜效果。

- 温度、湿度控制。

严格控制温度，室内温度保持在10-15℃，相对湿度保持在70％-75％。贮藏期间，特别是冬瓜刚入库时，应注意加强通风，在中午气温较高时，一定要开窗通风换气，这样可排除潮气，降低环境湿度，保持库内干燥状态。

- 病瓜检查。

贮藏期间应经常转动和检查是否有病瓜，一般5-7天转动1次，避免果实一边受压致伤。检查时应细心观察有无病斑，并特别留意果柄部位有无水渍状斑或轻微异味，或部分瓜皮褪绿变黄或出现黄色小斑点等，这些都是烂瓜的先兆，应立即挑出处理，以免传染。

- 7.出库

（1）出库指标。

冬瓜贮藏期间，掌握好温、湿度环境条件，一般均可贮藏3-4月或更长时间。贮后出库的产品要求新鲜，具有本品种的色泽、风味，品味正常。

- 数据上报。

冬瓜全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将冬瓜种类、品种、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 十二、南瓜贮运保鲜操作规程

南瓜属葫芦科南瓜属一年生双子叶蔓性草本植物，别名番瓜、中国南瓜、印度南瓜、美洲南瓜，是目前较为常见的南瓜栽培品种口。南瓜原产于北美洲，后由欧洲的探险者带出并传至亚洲等地区进行大量种植。全国各地都有栽培南瓜。品质多样，形状有长形、葫芦形、和柿子形等；瓜皮颜色有金黄色、墨绿色和土黄色等。棚栽的瓜形小，但品质好；地栽的瓜形大，但品质相对较差。老熟的南瓜瓜肉橙黄色，含有非常丰富的胡萝卜素和纤维素，还含有胨化酶，能溶解难溶的蛋白质，人体容易吸收。南瓜容易栽培，是我国夏季重要的淡季蔬菜，深受消费者的喜爱。

- （一）南瓜贮藏特性

1.品种及其耐贮性

中国南瓜品种很多，如黄狼南瓜、磨盘南瓜、枕头南瓜，多数品种是耐贮的。湖南一串铃早南瓜1-4号、五月早等品种主要用于采收嫩南瓜，蜜本南瓜、牛腿南瓜等品种主要用于老南瓜外销和脱水加工。用于老南瓜的品种比用于采收嫩南瓜的品种更耐贮藏。贮藏用的南瓜应选取老熟瓜

南瓜是喜温瓜菜，不耐低温储存，但属于适应性较强的蔬菜。常温通风条件下贮藏2-3个月时间。供贮藏的南瓜应选择老熟瓜，具有大果型、果皮坚硬，呈现金黄色泽，果面蜡粉较厚，组织充实，含水分较少。贮藏或远销的南瓜都是采收老南瓜，肉厚水少，瓜皮的保水能力强，环境湿度低到70%也不要紧，而且又比较耐压，所以南瓜是瓜菜类中比较好贮运的品种。作为长期贮藏的南瓜，充分老熟时采收，收获时留柄长两三厘米，用刀剪下，然后运回仓库或阴凉的地方。

2.贮藏过程中易出现的问题

贮藏期间要注意检查，随时将松软发霉腐烂的南瓜检出贮藏区，防止病菌传播。同时将病瓜周围的南瓜检出单独存放，并做好消毒处理。南瓜贮藏期，只要能掌握好温、湿度环境条件，一般均可贮藏2-3个月或更长时间。

3.贮藏病害及其防控

南瓜贮藏的病害主要有疫病、镰刀病、果腐病、白绢病、菌核病，但这些病害在贮藏中一般不很严重。防治方法主要是减少机械损伤，将南瓜贮藏于10℃左右无冷害的环境中。

- （二）适宜贮藏条件

温度：8℃-10℃；相对湿度：70-75%。

- （三）贮藏设施和方式选择

堆藏、架藏、通风库贮藏是目前湖南南瓜贮藏保鲜的主要方式。

1.堆藏

堆放前在地面上先铺一层细沙或稻草，码放时瓜蒂朝里，瓜顶向外，逐个依次堆码成圆堆，每堆15-25个，高度以5-6个瓜的高度为宜。堆放时要留出通道，以便检查。也可装筐堆藏，每筐不宜装得太满，离筐口应留有一个瓜的距离，以利于通风和避免挤压。瓜筐堆放可采用骑马式，以3-4个筐的高度为宜。贮藏前期外界气温较高，要注意通风换气，降温排湿，避免由于早晚温度变化使瓜身表面附着水珠。室内空气要保持新鲜干燥。贮藏后期要注意防寒保温，温度保持在8℃以上。

2.架藏

在库内或窖内用木杆、竹竿或铁制品搭成分层贮藏架，铺垫草料，将瓜堆放在架上。或用板条箱衬垫一层稻草后，将瓜码放在架上。码放高度为2-3层。此法通风散热，效果优于堆藏。架藏的仓位选择、降温、防寒和通风等要求与堆藏相同。

3.通风库贮藏

对于经济价值高、采收期又值夏末秋初的西洋南瓜，应采用有人工控制的制冷及通风设施的贮藏库贮藏，以保证南瓜商品的贮存质量。将挑选好并经过预冷的南瓜装入筐内或编织袋内，放在通风库的货架上。温度控制在10℃左右，相对湿度控制在70%左右。

- （四）南瓜贮藏技术要点

1.贮藏工艺流程

库贮藏前的准备→采前处理→采收→预贮→分级→包装→贮藏→出库。

2.冷库贮藏前准备

（1）清洁、消毒。

常用消毒杀菌方式有：具体参照柑橘类水果。

（2）提前降温。

果实入库前2天将库温逐步降至10℃。

3.采前处理

要储存的南瓜不能遭受霜打，要早播，以便在霜前即适当采收。采前1周停止灌水，防止水分含量太高。采收应在早上气温较低、瓜体凉爽时进行，采摘时要谨防机械受损，特别要禁止滚动、抛掷。

4.采收

采收不宜过早，过早瓜嫩皮薄，含水量高，容易碰伤腐烂；也不能过迟采收，过迟则皮坚硬，肉松软，瓜肉易于皮脱开。对西洋南瓜类型，要求采收开花后40-45天的成熟瓜；对于中、晚熟的南瓜品种，要求采收开花后50-70天的成熟果。

对选留贮藏地瓜，选晴天在留瓜柄2-3厘米长的瓜把处剪下，根瓜（第一果）不宜作贮藏用，可先摘除，留主蔓上第二个瓜作贮藏用。选择无伤、无病、肉厚、水分少、质较硬、颜色较橙、果面布有蜡粉的九成熟活藤瓜。贮藏地瓜不可遭霜冻，早播以保证霜前能适当成熟。生育期间可在瓜下垫砖或吊空，并防止暴晒。采瓜时轻拿轻放，谨防内瓤震动受伤导致腐烂。宜在连续数13晴天后的上午采收，阴雨天或雨后采收地瓜不宜贮藏。

5.预贮

采收后要在室内或塑料棚中预贮，预贮温度为24-27℃，预贮时间为两周左右。通过预贮，使瓜皮进一步硬化，瓜柄切口愈合，可以防止病菌侵入感染，从而明显地减少果实贮藏中的烂果率。

6.分级

通常根据南瓜成熟度、新鲜度、完整度和均匀度对其进行分级。分级标准可参照《南瓜流通规范（SB/T 10881）》或采购商的具体要求。分级时要轻拿轻放，减少机械损伤。

7.包装

包装宜按照产品大小设计规格，包装材料应坚固、无毒、清洁、干燥、无污染、无异味，符合食用和环保的要求；包装容器宜选用瓦楞纸箱、塑料编织袋等。

采收后的南瓜应在阴凉、清洁、通风的环境中堆放，包装箱内应加衬0.01毫米的塑料薄膜，根据包装箱大小摆放整齐，包装量适度，同一包装内的产地、品种、等级一致。

8.贮藏

（1）码垛。

贮藏场所应阴凉、通风、干燥和洁净；贮藏时不直接接触地面，采用托盘码垛、堆贮或架贮的方式，堆码整齐，便于通风散热。

（2）温度、湿度控制。

严格控制温度，室内温度保持在8℃-10℃，相对湿度保持在70％-75％。贮藏期间，特别是南瓜刚入库时，应注意加强通风，在中午气温较高时，一定要开窗通风换气，这样可排除潮气，降低环境湿度，保持库内干燥状态。

9.出库

（1）出库指标。

南瓜一般都用常温贮运，保鲜期2-3个月；如果用低温贮运，在10℃左右可以保鲜5-6个月。贮后出库的产品要求新鲜，具有本品种的色泽、风味，品味正常。

（2）数据上报。

南瓜全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。出库称量时，应将南瓜种类、品种、价格、重量、去向等信息上传农业农村部重点农产品市场信息平台。

- 十三、茶叶贮运保鲜操作规程

茶叶贮藏保鲜操作规程 茶叶源于中国，茶饮料是世界三大饮料之一。

（一）茶叶贮存特性

1.品种及耐贮性

茶叶按焙火程度可分为绿茶、黄茶、乌龙茶、红茶、黑茶 和白茶 6 大类，各类茶叶耐贮性有差异，一般来讲黑、红茶耐 贮性强，绿、黄茶耐贮性较差。

2.贮存过程中易出现的问题

茶叶贮藏过程中易发生含水量增加、滋味物质减少、香气 变差、茶叶及茶汤色泽变暗变红等问题，应注意控制贮藏环境 水分、温度，避免光照，避免与氧气接触、避免与其他有气味 产品混贮。

3.贮存病害及其防控

茶叶贮存过程最常见的微生物引发的病害是霉变，包装、 贮藏场所提前消毒，控制适宜贮藏环境，是防控茶叶霉变的重要措施。

（二）茶叶贮存条件

不同类型茶叶贮存温度和湿度条件不同，具体见表 3-4。

表 3-4 茶叶贮藏常用温湿度条件

| 茶叶类型 | 适宜贮藏湿度 | 适宜贮藏湿度 |
| --- | --- | --- |
| 绿茶 | 10℃以下 | 50％以下 |
| 黄茶 | 10℃以下 | 50％以下 |
| 红茶 | 25℃以下 | 50％以下 |
| 乌龙茶 | 25℃以下 | 50％以下 |
| 文火烘干乌龙茶 | 10℃以下 | 50％以下 |
| 白茶 | 25℃以下 | 50％以下 |
| 花茶 | 25℃以下 | 50％以下 |
| 黑茶 | 25℃以下 | 70％以下 |
| 紧压茶 | 25℃以下 | 70％以下 |

（三）贮存设施和方式

茶叶品系品种多，贮藏特性略有差异，茶叶贮存的主要设 施包括高温冷藏库、通风库和常温库房，绿茶、黄茶采用高温 冷藏库贮藏时，贮藏效果更好。

（四）绿茶高温库贮存技术要点

1.贮存工艺流程

贮存前准备→分级→包装→贮存→出库。

2.贮存前准备

（1）清洁、消毒。

包装场所和贮藏设施都要提前消毒，宜采用紫外杀菌等物理方法，当物理方法无法满足时，可使用符 合国家质量安全要求的消毒剂消毒。

（2）提前降温。

茶叶入库前 2 天开启制冷机组，将库温逐120 步降至要求温度。

3.分级、分类

绿茶毛茶应根据外形和内质进行分级，分级标准可参照《绿 茶（GB/T14456）》或采购商的具体要求。建议采用机械分级设 备，提高分级效率。有条件时绿、黄茶与其他茶类分开贮存。

4.包装

茶叶包装分为内包装和外包装，内包装主要包括铝箔/牛皮 纸、聚乙烯和聚丙烯袋、镀铝（铝箔）复合袋等，外包装主要 包括胶合板箱、瓦楞纸箱、牛皮纸箱、塑料编织袋、盒（纸制、 木制、竹制等）、罐（铝制、铁制、锡制等）等。

5.贮存

（1）码垛。

要根据不同的包装材料和包装形式选择不同的 堆码形式；避免多箱重叠重压；垛间应留有通道和间隙，便于 空气流通；不应与有异味物品混放。

（2）温度控制。

将高温冷藏库温度降至绿茶品种贮藏所需 适宜温度。

- 湿度控制。

库房内相对湿度不超过 50%。

- 贮存管理。

入库前应检查包装是否完好，以及内装物 有无变质现象，对破损及受潮包装必须立即更换。每月应进行 一次库房检查，高温、多雨季节应不少于 2 次，并做好记录。

- 融霜。

注意观察蒸发器结霜情况，当蒸发器上有白色 霜层但是没有明显阻挡出风时即应除霜，一次融霜时间为 25 分 钟－30 分钟。冷库温控器具备融霜间隔时间设置功能，融霜间 隔根据贮藏阶段设定。入库初期间隔短，约 10 小时－20 小时 融霜 1 次；温度稳定后间隔时间加长，几天至十几天 1 次；冬 季制冷机运行少时融霜间隔可更长。实际使用过程中还应根据 冷库运行情况及时调整融霜间隔，达到既及时融霜，又不出现 无霜或少霜时频繁加热导致库温波动。

6.出库

应根据贮存茶叶质量变化情况、市场行情适时出库销售。 绿茶贮藏期一般不超过 9 个月，茶叶全部出库后，应清扫库房， 以备下次再用茶叶虽经过干燥，但如果包装不良，保藏不当，质量会发生较大变化，尤其色、香、味变化更为显著。茶叶的质量变化，与其较强的吸湿性、陈化性和吸附异味性有关。

- 十四、鲜食食用菌贮藏保鲜操作规程

（一）食用菌贮藏特性

1.品种及耐贮性

食用菌种类繁多，不同品种食用菌采后后熟和呼吸强度差 异较大，耐贮性不同。鸡腿菇、平菇耐贮性差，秀珍菇、金针 菇等耐贮性居中，香菇、白灵菇等耐贮性较强。

2.贮藏过程中易出现的问题

食用菌贮藏过程中易出现的问题主要是采后后熟使食用菌 开伞，失去商品价值；失水，萎缩发皱，进而影响食用菌风味。

3.贮藏病害及其防控

食用菌采后贮藏保鲜过程中常见的侵染性病害主要有细菌 性褐斑病、细菌性菌褶滴水病、细菌凹点病、木霉病、黑斑病、 湿泡病等。减少机械损伤、入库前贮藏场所消毒、控制适宜贮 藏环境，是防控病害的重要措施。

食用菌采后呼吸旺盛，极易开采，失去商品价值，减少机 械伤、气调贮运是主要的防控措施。极易个别食用菌品种对低 温敏感，贮运过程中易发生冷害，应注意温度精准控制。

（二）参考贮藏条件

不同种类食用菌贮藏条件差异较大，部分常见鲜食食用菌60 的贮藏条件如表 3-1 所示。

表 3-1 常见鲜食食用菌贮藏条件及贮藏期

| 鲜菇类别 |  | 适宜贮藏温度，℃ | 预期贮藏时间，天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双孢蘑菇 |  | 2－4 | 7－10 |
| 香菇 |  | 0－4 | 7－15 |
| 平菇 |  | 0－4 | 5－7 |
| 秀珍菇 |  | 2－4 | 7－10 |
| 茶树菇 |  | 0－3 | 10－15 |
| 白灵菇 |  | 0－3 | 15－20 |
| 金针菇 |  | 0－4 | 8－15 |
| 鸡腿菇 |  | 0－3 | 5－7 |
| 猴头菇 |  | 0－3 | 10－14 |
| 杏鲍菇 |  | 1－4 | 10－30 |

注：表中为食用菌鲜品在薄膜包装条件下的适宜贮藏温度和预期贮藏时间。

（三）贮藏设施和方式

多采用高温库加气调小包装进行贮藏。

（四）贮藏技术要点

1.贮藏工艺流程

贮藏前准备→采收→分级→包装→预冷→贮藏→出库。

2.贮藏前准备

（1）清洁、消毒。

常用消毒杀菌方式有：①库房消毒烟雾 剂进行熏蒸；②4%漂白粉溶液进行喷洒消毒或用 0.5%－0.7% 过氧乙酸溶液进行喷洒消毒；③臭氧发生器消毒，按照每 100 立方米容积 5 克/小时的臭氧发生量，配备臭氧发生器，库内臭 氧浓度达到 10 毫升/升左右。清洁、消毒后，应打开库门通风。

- 提前降温。

果实入库前 2 天开启制冷机组，将库温逐 步降至 0℃~2℃。

3.采收

应根据食用菌生长情况、产品用途确定采收标准，及时采 收。采收时佩戴干净、清洁手套，减少食用菌机械养伤，并随 手修整、分级、剔除附带培养基质、泥土等杂质。 部分品种的食用菌，如香菇、金针菇，采收后需要适度失 水，以防止菇体因含水量过高，导致易破损，外观呈水渍状。 常见收水方法有采收后放于 30℃－35℃下，失水 20%－30%至 手捏菇盖不粘；或于 2℃－4℃摊开放置，保持库内相对湿度小 于 70%至手捏菇盖不粘。

4.分级

食用菌根据其品种按照相应标准或采购商的具体要求进行 分级。分级时要轻拿轻放，减少机械损伤。

5.包装

鲜食食用菌应采用聚乙烯或聚丙烯薄膜包装，用小包装折 口或微孔袋扎口包装方式，或是根据客户要求进行包装。

6.预冷

采收后及时预冷。采收温度在 0℃－15℃时，应在采后 4 小 时内实施预冷；采收温度在 15℃－30℃时，应在采后 2 小时内 实施预冷；采收温度在 30℃时，应在采后 1 小时内实施预冷。 除冷敏品种以外，多数食用菌预冷库温为 0℃－2℃。

7.贮藏

（1）码垛。

叠筐码垛，垛高不超过 6 层，距冷风机不少于 1.5 米，距库边 0.2－0.3 米，垛间距 0.6－0.7 米，通道宽 2 米。

（2）温度控制。

以采用氟利昂制冷机组的冷藏库为例，如 将温度设置定为 1℃，幅差值 1℃，设备即在 0℃－2℃区间运 行。

- 管理。

不能与有毒或有异味物混合贮藏。定期检查有 无冷害、腐烂等异常情况，出现异常情况及时处理。

- 融霜。

注意观察蒸发器结霜情况，当蒸发器上有白色 霜层但是没有明显阻挡出风时即应除霜，一次融霜时间为 25 分 钟－30 分钟。冷库温控仪上有融霜间隔时间设置功能，融霜间 隔根据贮藏阶段设定。入库初期间隔短，约 10 小时－20 小时 融霜 1 次；温度稳定后间隔时间加长，几天至十几天 1 次；冬 季制冷机运行少时融霜间隔可更长。实际使用过程中还应根据 冷库运行情况及时调整融霜间隔，达到既及时融霜，又不出现 无霜或少霜时频繁加热导致库温波动。

8.出库

应根据贮藏食用菌质量变化情况、市场行情适时出库销售。 食用菌全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用

- 十五、辣椒贮藏保鲜操作规程

（一）辣椒贮藏特性

1.品种及耐贮性

不同品种辣椒耐贮性差异较大，果实角质层厚，皮坚光亮， 颜色深绿，干物质含量较高的辣椒品种耐贮藏。如甜椒、油椒 比尖椒耐贮藏，晚熟品种比早熟品种耐贮藏，已显现红色的衰 老果实不宜贮藏。

2.贮藏过程中易出现的问题

辣椒属冷敏性作物，喜温暖多湿，且含水量高，采后极易 腐烂和变质，且易发生冷害。

3.贮藏病害及其防控

辣椒采后贮藏保鲜过程中常见的侵染性病害主要有灰霉病、 果腐病、根霉病、炭疽病、疫病和软腐病。生理性病害主要是 低温冷害。良好的菜园管理、剔除病虫机械伤果实、减少机械 损伤、入库前贮藏场所消毒、控制适宜贮藏环境，是防控病害 的重要措施。

（二）辣椒贮藏条件

温度：根据不同品种确定贮藏温度，大多品种适宜 9℃－ 11℃。

相对湿度：90%－95%。

气体成分：根据不同品种确定贮藏温度，多数品种适宜 O22% －7%，CO21%－2%。

（三）贮藏设施和方式

鲜食辣椒品种多，贮藏特性各有差异，目前我国辣椒贮藏 保鲜的主要方式是高温库、高温库结合塑料小包装自发气调。

（四）贮藏技术要点

1.贮藏工艺流程

贮藏前准备→采收→分级→包装→预冷→贮藏→出库。

2.贮藏前准备

（1）清洁、消毒。

常用消毒杀菌方式有：①消毒烟雾剂进 行熏蒸；②4%漂白粉溶液进行喷洒消毒或用 0.5%－0.7%过氧 乙酸溶液进行喷洒消毒；③臭氧发生器消毒，按照每 100 立方 米容积 5 克/小时的臭氧发生量，配备臭氧发生器，库内臭氧浓 度达到 10 毫升/升左右。清洁、消毒后，应打开库门通风。

- 提前降温。

果实入库前 2 天开启制冷机组，将库温逐 步降至－2℃。

3.采收

采后贮藏的辣椒，应在果实充分膨大、果肉厚而坚挺、果 面有光泽，果面颜色以浅绿转变成深绿色，果柄和萼片均为绿 色时采收。70 采收时选择植株中、上部着生的果实，用平头锋利的剪刀 带果柄一起剪下；用手摘椒时一定要注意先剪齐指甲，带上手 套，小心托住果实，均匀用力，左右摇动使其脱落，保留萼片 和一段果柄。 整个采收过程注意轻拿轻放，尽量减少转筐（箱）、倒筐 （箱）次数。

4.分级

人工初选，剔除病、虫、伤、烂和畸形果。将符合要求的 产品按大小进行分级，分级标准可参照《辣椒等级规程 （NY/T944）》或采购商的具体要求。分级时要轻拿轻放，减少 机械损伤。

5.包装

包装方式有两种，一是直接装入瓦楞纸箱或泡沫箱中；二 是先装入聚乙烯薄膜袋后再装入瓦楞纸箱。 包装时应注意同一箱内产品的等级、规格一致，每箱重量 不超过 20 千克为宜；将箱口封牢；包装袋或包装箱上应标明品 名、等级规格、净重、产地。

6.预冷

（1）包装后应及时预冷，24 小时内将产品温度预冷至贮 藏温度。

（2）预冷库温度 10℃±1℃，相对湿度 80 %以上。

（3）预冷时将菜箱顺着冷库冷风流向码放成排，箱与箱之 间、排与排之间、箱与墙之间应留出适当空隙，便于空气流动。

7.贮藏

（1）码垛。

包装件应分批码垛堆放；要求箱体堆码整齐，并留有通风道；贮藏时不宜与有毒、有异味的物品混放。

- 温度控制。

以采用氟利昂制冷机组的冷藏库为例，如将温度设置定为 10℃，幅差值 1℃，设备即在 9℃－11℃区间运行。

- 湿度控制。

冷藏库内相对湿度控制在 90%－95%。

- 气体控制。

采用塑料薄膜包装袋贮藏，要定期检测包装袋内气体成分含量，多数品种 O2 2%－7%，CO2 1%－ 2%。

- 融霜。

注意观察蒸发器结霜情况，当蒸发器上有白色霜层但是没有明显阻挡出风时即应除霜，一次融霜时间为 25 分钟－30 分钟。冷库温控仪上具有融霜间隔时间设置功能，融霜间隔根据贮藏阶段设定。入库初期间隔短，约 10 小时－20小时融霜1次；温度稳定后间隔时间加长，几天至 十几天 1 次；冬季制冷机运行少时融霜间隔可更长。实际使用过程中还应根据冷库运行情况及时调整融霜间隔，达到既及时融霜，又不出现无霜或少霜时频繁加热导致库温波动。

8.出库

应根据贮藏辣椒质量变化情况、市场行情适时出库销售。 辣椒全部出库后，要清扫冷库，以备下次再用。